## BMC巡检项
序号 | 巡检项名称 | 检查步骤 | 检查标准 | 处理建议 | 巡检类型
1 | Power Status | 1、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.1.1.1.12.0）查询系统上电状态 | 1、步骤1结果如果返回2表示上电状态，返回不为2则表示未上电，此检查项不通过。如果返回不为整型则表示上电状态未知，此检查项不通过。 | 1、如果服务器未在上电状态，请查看System Health巡检项的检查结果确定是否存在告警，如存在告警请先处理告警；如无告警，请根据实际业务需要对服务器进行上电操作。 2、如有疑问请联系华为工程师支持。 | 配置检查
2 | System Health | 1、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.1.1.1.1.0）查询系统健康状态 2、如果健康状态不正常，通过SNMP接口获取健康事件表下的所有告警信息，分别通过（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.1.1.1.50.1.2.x）,（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.1.1.1.50.1.3.x）,（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.1.1.1.50.1.4.x）,（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.1.1.1.50.1.5.x）获取告警的传感器名称、时间、严重程度、描述信息。其中x表示告警的序号，取值为以1开始的连续正整数。 | 1、步骤1结果返回参照健康状态定义为：0: 'OK',1: 'OK',2: 'Minor',3: 'Major',4: 'Critical',5: 'Absence' 6:'Unknown' 2、如果步骤1结果返回0或1表示系统运行正常，此检查项通过。如果返回不为整型则表示系统健康状态未知，此检查项不通过。 2、如果步骤1返回2~6表示系统运行不正常，此检查项不通过。会返回步骤2获取到的所有告警信息。 | 1、如果提示存在告警，请确认告警信息，参考《华为服务器 故障处理》中 “根据告警处理故障”章节，进行告警处理。 | 健康度检查
4 | Device Location | 1、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.1.1.1.17.0）查询位置信息 | 1、步骤1结果直接返回位置信息，在巡检结果中输出。 | 1、该巡检项仅作信息采集。如果信息未能正常采集，请联系华为工程师处理。 | 资产信息采集
5 | Product Name | 1、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.1.1.19.50.1.9.1）查询产品名称 | 1、步骤1结果直接返回产品名称，在巡检结果中输出。 | 1、该巡检项仅作信息采集。如果信息未能正常采集，请联系华为工程师处理。 | 资产信息采集
6 | Serial Number | 1、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.1.1.1.7.0）查询设备序列号 2、如果查询设备序列号成功，通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.1.1.19.50.1.10.1）查询产品序列号 3、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.1.1.19.50.1.4.1）查询单板序列号 | 1、步骤1结果直接返回设备序列号，在巡检结果中输出。 2、步骤2结果直接返回产品序列号，在巡检结果中输出。 3、步骤3结果直接返回单板序列号，在巡检结果中输出。 | 1、该巡检项仅作信息采集。如果信息未能正常采集，请联系华为工程师处理。 | 资产信息采集
7 | Part Number | 1、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.1.1.19.50.1.11.1）查询产品部件号 2、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.1.1.19.50.1.5.1）查询单板部件号 3、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.1.1.19.50.1.3.1）查询单板描述信息 | 1、步骤1结果直接返回产品部件号，在巡检结果中输出。 2、步骤2结果直接返回单板部件号，在巡检结果中输出。 3、步骤3结果直接返回单板描述信息，在巡检结果中输出。 | 1、该巡检项仅作信息采集。如果信息未能正常采集，请联系华为工程师处理。 | 资产信息采集
8 | BMC Version | 1、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.1.1.11.50.1.1）查询所有固件名字 2、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.1.1.11.50.1.4）查询所有固件版本信息 | 1、在步骤1和步骤2的返回信息中找到iBMC或者iMana的版本信息，分别获取其Active和Backup版本进行比较。如果iBMC或iMana的Active和Backup版本不同，则此检查项不通过。 | 1、iBMC或iMana主备版本不一致，异常切换后可能对系统运行造成影响，建议将主备版本升级为一致。 | 资产信息采集
9 | BIOS Version | 1、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.1.1.11.50.1.1）查询所有固件名字 2、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.1.1.11.50.1.4）查询所有固件版本信息 | 1、如果步骤1和步骤2返回信息中找到BIOS版本信息，此检查项通过，并返回BIOS版本信息，在巡检结果中输出。 | 1、该巡检项仅作信息采集。如果信息未能正常采集，请联系华为工程师处理。 | 资产信息采集
10 | CPLD Version | 1、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.1.1.11.50.1.1）查询所有固件名字 2、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.1.1.11.50.1.4）查询所有固件版本信息 | 1、如果步骤1和步骤2返回信息中找到CPLD版本信息，此检查项通过，并返回CPLD版本信息，在巡检结果中输出。 | 1、该巡检项仅作信息采集。如果信息未能正常采集，请联系华为工程师处理。 | 资产信息采集
11 | Other Firmware Version | 1、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.1.1.11.50.1.1）查询所有固件名字 2、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.1.1.11.50.1.4）查询所有固件版本信息 | 1、如果步骤1和步骤2返回信息中找到除iBMC/iMana、BIOS、CPLD之外的其它固件版本信息，并返回固件版本信息，在巡检结果中输出。 | 1、该巡检项仅作信息采集。如果信息未能正常采集，请联系华为工程师处理。 | 资产信息采集
12 | CPU Health | 1、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.1.1.1.12.0）查询系统上电状态 2、如果系统在上电状态，通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.1.1.15.1.0）查询CPU整体健康状态 3、如果查询到CPU整体健康状态，根据CPU的个数循环执行以下步骤获取各个CPU的健康状态： 1）则通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.1.1.15.50.1.6.#）查询单个CPU的健康状态 2）通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.1.1.15.50.1.10.#）查询CPU丝印 | 1、步骤1结果如果返回2表示上电状态，返回不为2则表示未上电，此检查项不通过。如果返回不为整型则表示上电状态未知，此检查项不通过。 2、如果步骤2如果返回0和1表示CPU运行正常，则此检查项通过。返回2-4表示CPU运行不正常，返回5表示CPU不存在，返回6表示CPU状态未知，则此检查项不通过。健康状态定义为：0: 'OK',1: 'OK',2: 'Minor',3: 'Major',4: 'Critical',5: 'Absence' 6:'Unknown' 。 3、步骤3获取到的各个CPU的健康状态信息在巡检结果中输出。 | 1、如果服务器未在上电状态，请先参考Power Status巡检项处理。 2、如果存在CPU故障，请根据本巡检项的结果确认出故障的CPU的位置。 3、查看System Health巡检项的检查结果，确认具体的CPU告警事件，参考《华为服务器 故障处理》中 “根据告警处理故障”章节，进行处理。 | 健康度检查
13 | CPU Info | 1、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.1.1.1.12.0）查询系统上电状态 2、如果系统为上电状态，循环遍历CPU个数，OID1-8 1）通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.1.1.15.50.1.6.#）查询单个CPU的健康状态 2）如果在位，通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.1.1.15.50.1.10.#）查询CPU丝印 3）通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.1.1.15.50.1.2.#）查询CPU厂商 4）通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.1.1.15.50.1.3.#）查询CPU族 5）通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.1.1.15.50.1.4.#）查询CPU类型 6）通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.1.1.15.50.1.5.#）查询CPU主频 | 1、步骤1结果如果返回2表示上电状态，返回不为2则表示未上电，此检查项不通过。如果返回不为整型则表示上电状态未知，此检查项不通过。 2、步骤2中获取到的各个CPU的状态、丝印、厂商、族、类型、主频信息，在巡检结果中输出。 | 1、如果服务器未在上电状态，请先参考Power Status巡检项处理。 2、如果信息未能正常采集，请联系华为工程师处理。 | 资产信息采集
14 | Memory Health | 1、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.1.1.1.12.0）查询系统上电状态 2、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.1.1.16.1.0）查询整体内存健康状态 3、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.1.1.19.50.1.9.1）查询产品名称 4、如果查询到整体内存健康状态，根据内存的个数循环执行以下命令： 1）则通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.1.1.16.50.1.6.#）查询单个内存的健康状态 2）通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.1.1.16.50.1.10.#）查询内存丝印 | 1、步骤1结果如果返回2表示上电状态，返回不为2则表示未上电，此检查项不通过。如果返回不为整型则表示上电状态未知，此检查项不通过。 2、如果步骤2如果返回0和1表示内存运行正常，此检查项通过。返回2-4表示内存运行不正常，返回5表示内存不存在，返回6表示下电或者未知，此检查项不通过。健康状态定义为：0: 'OK',1: 'OK',2: 'Minor',3: 'Major',4: 'Critical',5: 'Absence' 6:'Unknown' 。 3、步骤3获取的产品名称在巡检结果中输出。 4、步骤4获取到的各个内存的健康状态信息在巡检结果中输出。 | 1、如果服务器未在上电状态，请先参考Power Status巡检项处理。 2、如果存在内存的故障，请根据本巡检项的结果确认出故障的内存的位置。 3、查看System Health巡检项的检查结果，确认具体的内存告警事件，参考《华为服务器 故障处理》中 “根据告警处理故障”章节，进行处理。 | 健康度检查
15 | Memory Info | 1、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.1.1.1.12.0）查询系统上电状态 2、循环遍历192个内存，OID1-192 1）通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.1.1.16.50.1.6.#）查询内存健康状态 2）如果在位，通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.1.1.16.50.1.10.#）查询内存丝印 3）通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.1.1.16.50.1.2.#）查询内存逻辑通道 4）通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.1.1.16.50.1.3.#）查询内存厂商 5）通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.1.1.16.50.1.4.#）查询内存容量 6）通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.1.1.16.50.1.5.#）查询内存主频 | 1、步骤1结果如果返回2表示上电状态，返回不为2则表示未上电，此检查项不通过。如果返回不为整型则表示上电状态未知，此检查项不通过。 2、步骤2 获取的各个内存的状态、丝印、逻辑通道、逻辑通道、容量、主频信息，在巡检报告中输出。 | 1、如果服务器未在上电状态，请先参考Power Status巡检项处理。 2、如果信息未能正常采集，请联系华为工程师处理。 | 资产信息采集
16 | HDD Health | 1、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.1.1.1.12.0）查询系统上电状态 2、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.1.1.18.1.0）查询整体硬盘健康状态 3、如果查询到整体硬盘健康状态，根据硬盘的个数循环执行以下命令： 1）通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.1.1.18.50.1.2.#）查询单个硬盘的在位状态 2）如果在位，通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.1.1.18.50.1.3.#）查询单体硬盘的健康状态。 3）通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.1.1.18.50.1.6.#）查询硬盘丝印 | 1、步骤1结果如果返回2表示上电状态，返回不为2则表示未上电，此检查项不通过。如果返回不为整型则表示上电状态未知，此检查项不通过。 2、如果步骤2如果返回0和1表示硬盘运行正常，此检查项通过。返回2-4表示硬盘运行不正常，返回5表示硬盘不存在，返回6表示下电或者未知，此检查项不通过。 3、步骤 3获取到的各个硬盘的健康状态信息在巡检结果中输出。 | 1、如果服务器未在上电状态，请先参考Power Status巡检项处理。 2、如果存在硬盘的故障，请根据本巡检项的结果确认出故障的硬盘的位置。 3、查看System Health巡检项的检查结果，确认具体的硬盘告警事件，参考《华为服务器 故障处理》中 “根据告警处理故障”章节，进行处理。 | 健康度检查
17 | HDD Info | 1、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.1.1.1.12.0）查询系统上电状态 2、循环遍历40个硬盘，OID1-40 1）通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.1.1.18.50.1.3.#）查询硬盘健康状态 2）如果在位，通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.1.1.18.50.1.6.#）查询硬盘丝印 3）通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.1.1.18.50.1.12.#）查询硬盘的容量 4）通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.1.1.18.50.1.14.#）查询硬盘的接口 5）通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.1.1.18.50.1.7.#）查询硬盘序列号 6）通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.1.1.18.50.1.8.#）查询硬盘的型号 7）通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.1.1.18.50.1.9.#）查询硬盘的生产厂商 | 1、步骤1结果如果返回2表示上电状态，返回不为2则表示未上电，此检查项不通过。如果返回不为整型则表示上电状态未知，此检查项不通过。 2、步骤2获取的各个硬盘的状态、丝印、容量、接口、序列号、型号信息，生产厂商，在巡检报告中输出。 | 1、如果服务器未在上电状态，请先参考Power Status巡检项处理。 2、如果信息未能正常采集，请联系华为工程师处理。 | 资产信息采集
18 | LOM Info | 1、遍历板载网卡端口号，通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.1.1.17.50.1.2.#）查询板载网卡各端口MAC地址。 | 1、步骤1获取到的板载网卡各端口MAC地址在巡检结果中输出。 | 1、该巡检项仅作信息采集。如果信息未能正常采集，请联系华为工程师处理。 | 资产信息采集
19 | RAID Health | 1、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.1.1.1.12.0）查询系统上电状态 2、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.1.1.10.50.1.2）查询所有部件类型信息 3、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.1.1.10.50.1.1）查询所有部件名字 4、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.1.1.10.50.1.5）查询所有部件健康状态 | 1、步骤1结果如果返回2表示上电状态，返回不为2则表示未上电，此检查项不通过。如果返回不为整型则表示上电状态未知，此检查项不通过。 2、检查步骤2返回所有部件类型的信息，如果不包含RAID类型（取值为6），此检查项失败。 3、判断所有类型为RAID的部件的健康状态，健康状态不为0或1则表示不正常。 4、类型为RAID的部件名字和健康状态会在巡检结果中输出。 健康状态定义为：0: 'OK',1: 'OK',2: 'Minor',3: 'Major',4: 'Critical',5: 'Absence' 6:'Unknown' 。 | 1、如果服务器未在上电状态，请先参考Power Status巡检项处理。 2、查看System Health巡检项的检查结果，确认具体的RAID部件告警事件，参考《华为服务器 故障处理》中 “根据告警处理故障”章节，进行处理。 | 健康度检查
20 | Fan Health | 1、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.1.1.1.12.0）查询系统上电状态 2、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.1.1.8.3.0）查询整体风扇健康状态 3、如果查询到整体风扇健康状态，根据风扇的个数循环执行以下命令： 1）通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.1.1.8.50.1.3.#）查询单个风扇的在位状态 2）如果在位，通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.1.1.8.50.1.4.#）获查询风扇的健康状态。 3）通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.1.1.8.50.1.7.#）查询风扇丝印 4）通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.1.1.8.50.1.2.#）查询风扇转速 | 1、步骤1结果如果返回2表示上电状态，返回不为2则表示未上电，此检查项不通过。如果返回不为整型则表示上电状态未知，此检查项不通过。 2、如果步骤2如果返回0和1表示风扇运行正常，此检查项通过。返回2-4表示风扇运行不正常，返回5表示风扇不存在，返回6表示下电或者未知，此检查项不通过。 3、步骤3获取到的所有在位风扇的健康状态、丝印、转速在巡检结果中输出。 健康状态定义为：0: 'OK',1: 'OK',2: 'Minor',3: 'Major',4: 'Critical',5: 'Absence' 6:'Unknown'。 | 1、如果服务器未在上电状态，请先参考Power Status巡检项处理。 2、如果存在风扇的健康状态异常，请根据本巡检项的结果确认出故障的风扇的位置。 3、查看System Health巡检项的检查结果，确认具体的风扇告警事件，参考《华为服务器 故障处理》中 “根据告警处理故障”章节，进行处理。 | 健康度检查
21 | PSU Health | 1、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.1.1.1.12.0）查询系统上电状态 2、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.1.1.6.1.0）查询整体电源健康状态 3、如果查询到整体电源健康状态，根据电源的个数循环执行以下命令： 1）通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.1.1.6.50.1.9.#）查询单个电源的在位状态 2）如果在位，通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.1.1.6.50.1.7.#）查询电源的健康状态。 3）通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.1.1.6.50.1.13.#）查询电源丝印 | 1、步骤1结果如果返回2表示上电状态，返回不为2则表示未上电，此检查项不通过。如果返回不为整型则表示上电状态未知，此检查项不通过。 2、如果步骤2如果返回0和1表示电源运行正常，此检查项通过。返回2-4表示电源运行不正常，返回5表示电源不存在，返回6表示下电或者未知，此检查项不通过。 3、步骤3获取到的所有在位电源的丝印和健康状态在巡检结果中输出。 健康状态定义为：0: 'OK',1: 'OK',2: 'Minor',3: 'Major',4: 'Critical',5: 'Absence' 6:'Unknown' 。 | 1、如果服务器未在上电状态，请先参考Power Status巡检项处理。 2、如果存在电源的健康状态异常，请根据本巡检项的结果确认出故障的电源的位置。 3、查看System Health巡检项的检查结果，确认具体的电源告警事件，参考《华为服务器 故障处理》中 “根据告警处理故障”章节，进行处理。 | 健康度检查
22 | PSU Info | 循环遍历电源个数，OID1-4 1）通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.1.1.6.50.1.9.#）查询单个电源的在位状态 2）通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.1.1.6.50.1.13.#）查询电源丝印 3）通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.1.1.6.50.1.2.#）查询电源厂商 4）通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.1.1.6.50.1.4.#）查询电源型号 5）通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.1.1.6.50.1.6.#）查询电源功率 | 1、获取电源在位状态返回值，含义： 1，表示不在位；2，表示在位；3，未知。 2、获取所有在位的电源的丝印、厂商、型号、功率，在巡检结果中输出。 | 1、该巡检项仅作信息采集。如果信息未能正常采集，请联系华为工程师处理。 | 资产信息采集
23 | Power Info | 1、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.1.1.1.13.0）查询系统当前功率 2、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.1.1.23.1.0）查询功率封顶启用状态 3、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.1.1.20.1.0）查询系统峰值功率 4、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.1.1.20.2.0）查询峰值功率产生时间 5、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.1.1.20.3.0）查询历史平均功率 6、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.1.1.20.4.0）查询累计耗电量 7、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.1.1.20.5.0）查询功率统计开始时间 8、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.1.1.23.2.0）查询功率封顶值状态 | 1、步骤1直接返回系统当前功率，在巡检结果中输出。 2、步骤2直接返回功率封顶启用状态，在巡检结果中输出。 3、步骤3直接返回系统峰值功率，在巡检结果中输出。 4、步骤4直接返回峰值功率产生时间，在巡检结果中输出。 5、步骤5直接返回历史平均功率，在巡检结果中输出。 6、步骤6直接返回累计耗电量，在巡检结果中输出。 5、步骤7直接返回功率统计开始时间，在巡检结果中输出。 5、步骤8直接返回功率封顶值状态，在巡检结果中输出。 | 1、该巡检项仅作信息采集。如果信息未能正常采集，请联系华为工程师处理。 | 资产信息采集
24 | Temperature Health | 1、遍历所有温度监控点Instance: 1-5，入风口(Instance: 1)和CPU(Instance: 2-5)， （1）通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.1.1.26.50.1.2.#）查询温度对象 （2）通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.1.1.26.50.1.3.#）查询当前温度 2、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.1.1.26.50.1.4.1）查询入风口温度不可恢复上限 3、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.1.1.26.50.1.5.1）查询入风口温度致命上限 4、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.1.1.26.50.1.6.1）查询入风口温度轻微上限 | 1、步骤1 返回各温度监控点的温度对象信息和当前温度值，在巡检结果中输出。 2、步骤2 直接返回入风口不可恢复上限温度值 3、步骤3 直接返回入风口致命上限温度值 4、步骤4 直接返回入风口轻微上限温度值 5、检查入风口当前温度，如果小于入风口不可恢复温度上限，此检查项正常；否则，表示不正常。 | 1、请结合System Health巡检项的检查结果，确认具体的温度告警事件，参考《华为服务器 故障处理》中 “根据告警处理故障”章节，进行处理。 | 健康度检查
25 | Health Indicator Status | 1、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.1.1.9.50.1.3）查询每个指示灯支持颜色 2、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.1.1.9.50.1.6）查询每个指示灯当前颜色 3、通过SNMP接口（'1.3.6.1.4.1.2011.2.235.1.1.1.1.0）查询系统健康状态 | 1、检查步骤1和步骤2返回的信息，判断支持2种颜色的指示灯为健康指示灯，获取健康指示灯的当前颜色。 2、步骤3结果如果返回不为整型则表示健康状态未知。健康状态定义为：0: 'OK',1: 'OK',2: 'Minor',3: 'Major',4: 'Critical',5: 'Absence' 6:'Unknown' 3、健康指示灯当前颜色为RED代表系统健康状态必须大于等于Major，GREEN代表系统健康状态必须小于等于Minor，如果健康指示灯的当前颜色和系统健康状态一致，此检查项通过。 | 1、如指示灯状态和系统健康状态不符，可能是指示灯存在异常，请联系华为工程师处理。 | 配置检查
26 | Trap Configuration | 1、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.1.1.4.1.0）查询Trap上报使能开关 2、如果Trap上报使能开关为enable，则遍历1-4，四个Trap接收服务器配置： 1）通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.1.1.4.50.1.2.x）查询Trap接收服务器使能配置状态 2）通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.1.1.4.50.1.3.x）查询Trap接收服务器IP地址配置。 | 1、步骤1获取到的Trap上报使能开关状态，在巡检结果中输出。 2、步骤2获取到的各个Trap接收服务器使能配置和IP地址配置信息，在巡检结果中输出。 3、如果Trap上报使能开关状态为enable，检查步骤2获取到的信息，如果存在Trap接收服务器使能配置为enable，同时配置了对应的IP地址，则表示正常；否则表示配置不正常。 | 1、请根据需要进行Trap相关配置。如果使能了Trap上报，请至少配置一个Trap接收服务器为使能（执行命令：ipmcset -t trap -d state -v <destN> enabled），并配置其IP地址（执行命令：ipmcset -t trap -d address -v <destN> <ipaddr>）。如不需要使用Trap上报，请执行ipmcset -t trap -d state -v disabled将其关闭。 | 配置检查
27 | BMC Version Risk | 1、依据巡检过程中采集的服务器主/备BMC版本信息和硬件信息进行检查。 | 1、检查该服务器BMC版本是否存在预警、收编、已知问题等风险，如存在风险，该巡检项不通过，并给出风险列表和处理建议。 | 1、如存在风险，请按照该巡检项的提示信息进行处理。 | 版本风险检查
28 | BIOS Version Risk | 1、依据巡检过程中采集的服务器BIOS版本信息和硬件信息进行检查。 | 1、检查该服务器BIOS版本是否存在预警、收编、已知问题等风险，如存在风险，该巡检项不通过，并给出风险列表和处理建议。 | 1、如存在风险，请按照该巡检项的提示信息进行处理。 | 版本风险检查
29 | CPLD Version Risk | 1、依据巡检过程中采集的服务器CPLD版本信息和硬件信息进行检查。 | 1、检查该服务器CPLD版本是否存在预警、收编、已知问题等风险，如存在风险，该巡检项不通过，并给出风险列表和处理建议。 | 1、如存在风险，请按照该巡检项的提示信息进行处理。 | 版本风险检查
30 | NIC Ports LinkStatus | 通过BMC的redfish接口采集，需要带内部署iBMA 1、通过/redfish/v1/Systems/1/EthernetInterfaces接口查找网口资源列表 2、遍历网口资源列表,查找 Id,Name,PermanentMACAddress,LinkStatus，LinkStatus为网口的状态 | 1、步骤1返回值如果没有则说明没有网口，或者服务器不支持 2、步骤2中获取到的各个网口的Id,Name,PermanentMACAddress,LinkStatus，在巡检结果中输出 | 1、该巡检项仅作信息采集。如果信息未能正常采集，请联系华为工程师处理。 | 资产信息采集
31 | NIC Firmware and Driver Compatibility | 通过BMC的redfish接口采集，需要带内部署iBMA 1、通过/redfish/v1/Systems/1接口查找OSVersion、MajorOSVersion、MinorOSVersion 2、通过接口/redfish/v1/Chassis/1/NetworkAdapters查找网络适配器资源列表 3、遍历网络适配器资源，通过/redfish/v1/Chassis/chassis_id/NetworkAdapters/networkadapters_id接口获取网络适配器的PCIe设备资源导航，以及网络适配器的FirmwarePackageVersion和DriverVersion 4、通过网络适配器的PCIe设备资源导航/redfish/v1/Chassis/chassis_id/PCIeDevices/pciedevices_id获取网络适配器的PCie功能导航 5、通过网络适配器的PCie功能导航/redfish/v1/Chassis/chassis_id/PCIeDevices/pciedevices_id/Functions/functions_id获取VID,DID,sub-VID,sub-DID | 1、步骤1如果请求不到资源，说明iBMA没有安装，或者BMC不支持。根据步骤1返回的操作系统版本信息，查找操作系统对应的固件、驱动兼容性配置文件，找不到说明不支持检查。 2、步骤2如果请求不到资源，说明服务器无网络适配器。 3、步骤3 PCIe设备获取不到说明对应的网络适配器不支持PCIe设备资源查询接口。 4、通过步骤5获得的VID、DID、sub-VID和sub-DID固件、驱动兼容性配置文件中查找对应的设备信息，如果未查找到，则说明不支持该网络适配器的检查；如果在配置文件中查找到对应的设备信息，则获取配置的固件和驱动版本，分别对比步骤3获取到的FirmwarePackageVersion和DriverVersion是否相同，相同则说明兼容，不相同则说明不兼容。 5、将获取到的OS版本信息和各个网络适配器的驱动、固件兼容性检查结果在巡检结果中输出。 | 1、如果获取不到信息，请检查iBMA是否正确安装以及BMC版本是否支持 2、参照巡检结果中的提示信息，进行相关网络适配器的固件或驱动升级。 | 兼容性检查
32 | System Host Name | 通过BMC的redfish接口采集，需要带内部署iBMA 1.通过/redfish/v1/Systems接口查找系统集合资源的访问路径@odata.id 2.访问@odata.id路径获取获取系统资源信息 | 1.步骤1返回值作为步骤2请求路径，返回为空说明异常失败 2.获取系统资源信息中的Hostname属性值在巡检结果中输出 | 1、该巡检项仅作信息采集。如果信息未能正常采集，请联系华为工程师处理。 | 资产信息采集

## 带内巡检项（Linux）
序号 | 巡检项名称 | 检查步骤 | 检查标准 | 处理建议 | 巡检类型
1 | Host Name | 1、执行命令hostname获取主机名 | 1.返回主机名，在巡检结果中输出。 | 1、该巡检项仅作信息采集。如果信息未能正常采集，请联系华为工程师处理。 | 资产信息采集
2 | Operating System Version | 1、如果是REDHAT系统，执行命令cat /etc/redhat-release获取操作系统版本和补丁版本。 如果是SUSE系统，执行命令cat /etc/SuSE-release获取操作系统版本和补丁版本。 如果是CENTOS系统，执行命令cat /etc/centos-release获取操作系统版本和补丁版本。 | 1.返回OS版本和补丁版本，在巡检结果中输出。 | 1、该巡检项仅作信息采集。如果信息未能正常采集，请联系华为工程师处理。 | 资产信息采集
3 | Kernel Version | 1、执行命令uname -r获取操作系统内核版本 | 1.返回内核版本，在巡检结果中输出。 | 1、该巡检项仅作信息采集。如果信息未能正常采集，请联系华为工程师处理。 | 资产信息采集
4 | Product Name | 1、执行命令dmidecode -s system-product-name 获取产品名称 | 1.返回产品名称，在巡检结果中输出。 | 1、该巡检项仅作信息采集。如果信息未能正常采集，请联系华为工程师处理。 | 资产信息采集
5 | UUID | 1、执行命令dmidecode -s system-uuid获取UUID信息 | 1.返回设备硬件UUID信息，在巡检结果中输出。 | 1、该巡检项仅作信息采集。如果信息未能正常采集，请联系华为工程师处理。 | 资产信息采集
6 | ESN | 1、执行命令dmidecode -s system-serial-number获取产品序列号，执行命令dmidecode -s baseboard-serial-numbe获取单板序列号 | 1.返回产品ESN，在巡检结果中输出。 | 1、该巡检项仅作信息采集。如果信息未能正常采集，请联系华为工程师处理。 | 资产信息采集
7 | CPU Information | 1、如果是虚拟机的linux系统执行命令cat /proc/cpuinfo ¦ grep -i "model name"¦ head -n 1获取一个CPU型号信息，否则执行dmidecode -t processor ¦ grep -i "Socket" --color=never和dmidecode -t processor ¦ grep -i "version"获取CPU槽位和CPU型号 | 1.返回CPU信息，在巡检结果中输出。 | 1、该巡检项仅作信息采集。如果信息未能正常采集，请联系华为工程师处理。 | 资产信息采集
8 | BMC Version | 1、命令dmidecode -s system-product-name 获取产品名称，然后根据安装IPMI工具的情况，执行ipmicmd -k "0f 00 30 90 08 00 01 00 10" smi 0或者ipmitool -I open raw 0x30 0x90 0x08 0 1 0x00 0x10 | 1.返回BMC版本信息，在巡检结果中输出。 | 1、该巡检项仅作信息采集。如果信息未能正常采集，请联系华为工程师处理。 | 资产信息采集
9 | BIOS Version | 1、执行命令dmidecode -s system-product-name 获取产品名称，然后根据安装IPMI工具的情况，然后执行ipmicmd -k "0f 00 30 90 08 00 06 00 10" smi 0或者ipmitool -I open raw 0x30 0x90 0x08 0 6 0x00 0x10 | 1.返回BIOS版本信息，在巡检结果中输出。 | 1、该巡检项仅作信息采集。如果信息未能正常采集，请联系华为工程师处理。 | 资产信息采集
10 | CPLD Version | 1、执行命令dmidecode -s system-product-name 获取产品名称，然后然后根据安装IPMI工具的情况，执行ipmicmd -k "0f 00 30 90 08 00 02 00 10" smi 0或者ipmitool -I open raw 0x30 0x90 0x08 0 2 0x00 0x10 | 1.返回CPLD版本信息，在巡检结果中输出。 | 1、该巡检项仅作信息采集。如果信息未能正常采集，请联系华为工程师处理。 | 资产信息采集
11 | ES3000 Health | 1、对于ES3000 V2执行命令ls /dev/hio*获取设备个数以及名称；对于ES3000 V3执行ls /dev/nvme*获取设备个数以及名称。 2、遍历步骤1获取到的所有设备，对于ES3000 V2执行命令hio_info -d /dev/hio*获取总体信息；对于ES3000 V3执行hioadm info -d /dev/nvme*获取总体信息。 | 1、检查总体信息中的Health状态，如果不为OK或healthy，则检查项不通过。 | 1、请参考《ES3000 用户指南》中故障处理相关章节进行处理。 | 健康度检查
12 | ES3000 Label | 1、对于ES3000 V2执行命令ls /dev/hio*获取设备个数以及名称；对于ES3000 V3执行ls /dev/nvme*获取设备个数以及名称。 2、遍历步骤1获取到的所有设备，对于ES3000 V2执行命令hio_label -d /dev/hio*获取电子标签信息；对于ES3000 V3执行命令hioadm label -d /dev/nvme*获取电子标签信息。 | 1.获取ES3000的资产标签信息，在巡检结果中输出。 | 1、该巡检项仅作信息采集。如果信息未能正常采集，请联系华为工程师处理。 | 资产信息采集
13 | ES3000 Information | 1、对于ES3000 V2执行命令ls /dev/hio*获取设备个数以及名称；对于ES3000 V3执行ls /dev/nvme*获取设备个数以及名称。 2、遍历步骤1获取到的所有设备，对于ES3000 V2执行命令hio_info -d /dev/hio*获取总体信息；对于ES3000 V3执行hioadm info -d /dev/nvme*获取总体信息。 | 1.获取ES3000的整体信息，在巡检结果中输出。 | 1、该巡检项仅作信息采集。如果信息未能正常采集，请联系华为工程师处理。 | 资产信息采集
14 | Firmware and Driver Compatibility Check | 1、上传对应的iDriver包到目标系统 2、执行install_driver.sh ¦ tee iDrier.txt命令，执行3号功能。 3、用sftp下载iDriver.txt到本地解析，处理结果并作为输出结果 4、到iDriver脚本所在目录执行install_driver.sh 4脚本 | 1、检查install_driver.sh脚本的返回值，返回值不为1，则检查项不通过。 返回值定义如下： 1：Firmware和驱动都无需升级 2：需要升级Firmware 3：需要升级驱动 4：Firmware和驱动都需要升级 2、将iDriver的检查结果的具体信息在巡检结果中输出。 | 1、参照巡检结果中的提示信息，进行相关部件Firmware或驱动升级。 | 版本兼容性检查
15 | CPU and OS Compatibility Check | 1、执行命令cat /proc/cpuinfo ¦ grep -i "model name" ¦ head -n 1 获取所有的CPU信息 2、根据CPU信息确定CPU类型： V1，V2，V3，E7 V1，E7 V2，E7 V3，E\d-\d\d V\d 3、获取配置文件里面的CPU列表，并根据CPU类型获取对应的CPU节点。 4、获取CPU节点下的所有操作系统节点，并根据操作系统获取对应的操作系统版本节点。 | 1、根据版本号和版本补丁号看是否符合改版本节点范围，不符合报告警，输出当前版本信息，以及推荐的OS版本。 | 1、请参照检查结果，选择安装兼容的OS。可通过服务器兼容性查询助手查询详细的OS兼容性信息：http://support.huawei.com/onlinetoolsweb/ftca/ | 版本兼容性检查
16 | Network Configuration Check | 1、执行命令ls /sys/class/net获取所有网络接口并去掉lo接口 2、遍历所有网络接口，执行ifconfig命令，如果没有UP关键字，则在结果中添加网口没有UP的信息 3、分别对每个接口执行ethtool命令，结果中找Link关键字后的值，获取link状态是否为YES，不是则添加网口为no的信息 | 1、结果中找Auto-negotiation关键字后的值，如果不是ON则报警告。 2、结果中找Duplex关键字后的值是否为Full,不是报警告。 3、结果中找Speed关键字，结果对比Supported link modes关键字的结果，如果Speed小于modes里面最大的数字，则报警告。 | 1、请检查网口的连线是否正常，对端设备的速率是否匹配。 2、如仍无法解决，请联系华为工程师处理。 | 配置检查
17 | Kdump Configuration Check | 1、执行命令cat /proc/cmdline 2、执行命令free -m 获取物理内存大小 3、执行命令service kdump status获取kdump服务的状态，如果没有获取到，则再执行service boot.kdump status获取kdump服务的状态。 4、下载kdump的服务配置文件，Redhat和CentOS是/etc/kdump.conf和/etc/sysconfig/kdump，suse是/etc/sysconfig/kdump | 1、查看步骤1执行结果中是否有crashkernel关键字，没有则报告警，kdump没有配置； 2、结合步骤1和步骤2的返回值，检查crashkernel配置的值是否有在配置推荐值里面，没有则报告警。检查结果中输出物理内存容量，当前的crashkernel配置，以及推荐crashkernel配置。 对照如下规则检查： 物理内存小于等于48GB，推荐crashkernel配置为128MB 物理内存大于48GB小于等于128GB，推荐crashkernel配置为512MB 物理内存大于128GB小于等于256GB，推荐crashkernel配置为768MB 物理内存大于256GB，推荐crashkernel配置为1024MB 3、如果步骤3执行service kdump status获取kdump服务的状态，则检查是否为running状态，否则告警。 如果步骤3执行service boot.kdump status获取kdump服务的状态，则检查是否为active或operational状态，否则告警。 4、对于Redhat和CentOS，检查： （1）/etc/kdump.conf配置文件中是否包含如下配置： path /var/crash default reboot （2）/etc/sysconfig/kdump配置文件中是否包含如下配置： KDUMP_COMMANDLINE_APPEND="irqpoll maxcpus=1 reset_devices cgroup_disable=memory" 对于Suse，检查： （1）/etc/sysconfig/kdump配置文件中是否包含如下配置： KDUMP_IMMEDIATE_REBOOT="yes" KDUMP_SAVEDIR="file:///var/crash" KDUMP_COPY_KERNEL="yes" KDUMP_KEEP_OLD_DUMPS="2" KDUMP_DUMPFORMAT="compressed" KDUMP_DUMPLEVEL="31" 如果没有上述配置，则表示配置不正确。 | 1、参考巡检结果和检查标准，正确配置kdump。 2、如有疑问，请联系华为工程师处理。 | 配置检查
18 | Serial Configuration Check | 1、获取/proc/cmdline配置文件。 | 1、检查/proc/cmdline配置文件中是否包含如下配置： console=ttyS0,115200 console=tty0 如果没有上述配置，则表示配置不正确。 | 1、参考巡检结果和检查标准，正确配置串口重定向。 2、如有疑问，请联系华为工程师处理。 | 配置检查
19 | Log level Configuration Check | 1、执行命令cat /proc/sys/kernel/printk获取内核日志打印级别 | 1、判断日志打印级别是否为7 4 1 7，如果不是，则表示配置不正常。 | 1、请执行echo 7 > /proc/sys/kernel/printk命令配置日志级别。 2、如有疑问，请联系华为工程师处理。 | 配置检查
20 | Firmware Version Risk | 1、依据巡检过程中采集的网卡、FC卡、RAID卡、硬盘的固件版本信息和硬件信息进行检查。 | 1、检查固件版本是否存在预警、收编、已知问题等风险，如存在风险，该巡检项不通过，并给出风险列表和处理建议。 | 1、如存在风险，请按照该巡检项的提示信息进行处理。 | 版本风险检查
21 | Driver Version Risk | 1、依据巡检过程中采集的网卡、FC卡、RAID卡的驱动版本信息和硬件信息进行检查。 | 1、检查驱动版本是否存在预警、收编、已知问题等风险，如存在风险，该巡检项不通过，并给出风险列表和处理建议。 | 1、如存在风险，请按照该巡检项的提示信息进行处理。 | 版本风险检查
22 | SATADOM | 1、上传对应的SATADOM包到目标系统 2、解压SATADOM包 3、执行./satadomcheck.sh命令，获取SATADOM健康信息。 | 1、检查05022XXX_config.sh脚本的返回结果，返回字符串为1和2时巡检通过，为3和4时巡检告警，为5和6时巡检失败： 1：The endurance of current SATADOM is good. The workload is normal. Please scan it at one month. 2：The endurance of current SATADOM is good. The workload is normal. Please scan it at six months. 3：The endurance of current SATADOM is good. It has a risk if it runs 3 years continuously with same workload. Please migrate your workload to enterprise-level disks or iSLC SATADOM. 4：The endurance of current SATADOM is good. It has a risk if it runs 3 years continuously with same workload. Please migrate your workload to enterprise-level disks. Any type of SATADOM, including iSLC&MLC, cannot meet current service requirements. 5：The endurance of current SATADOM is over the max erase cycle. Please replace it with a new SATADOM. It has a risk if it runs 3 years continuously with same workload. Please migrate your workload to enterprise-level disks or iSLC SATADOM immediately. 6：The endurance of current SATADOM is over the max erase cycle. Please replace it with a new SATADOM. It has a risk if it runs 3 years continuously with same workload. Please migrate your workload to enterprise-level disks immediately. Any type of SATADOM, including iSLC&MLC, cannot meet current service requirements. 2、将SATADOM的检查结果的具体信息在巡检结果中输出。 | 1、参照巡检结果中的提示信息，进行SATADOM部件的更换。 | 健康度检查
23 | Firmware Version | 1、上传对应的iDriver包到目标系统 2、执行install_driver.sh ¦ tee iDrier.txt命令，执行3号功能。 3、用sftp下载iDriver.txt到本地解析，处理结果并作为输出结果 | 1.获取网卡、HBA卡，RAID卡的固件和驱动信息，在巡检结果中输出。 | 1、该巡检项仅作信息采集。如果信息未能正常采集，请联系华为工程师处理。 | 资产信息采集
24 | DA200 Health | 1、执行命令lspci ¦ grep 19e5:d501 ¦wc -l获取设备个数 2、执行命令ls /dev/intfdrv*获取设备名称 3、遍历步骤2获取到的所有设备，执行命令/opt/DA200/compress_tools/tools/dcadm info -d intfdrv* 获取总体信息 | 1、检查总体信息中的health state 状态，如果不为normal，则检查项不通过。 | 1、请更换状态不正常的DA200卡。 | 健康度检查
25 | MZ710 VFNumber Query | SUSE & Red Hat： 1.运行dmidecode -t System Information ¦ grep 'Product Name'命令获取产品名称。 2.运行lspci ¦ grep Mellanox命令获取MZ710信息。 3.运行"lspci -vvv -s " + pci + " ¦ grep 'Initial VFs' ¦ awk -F 'Initial VFs:' '{print $2}' ¦ awk -F , '{print $1}'"命令 获取VF的数量。 | 1.SUSE＆Red Hat：获取MZ710的VF数量，在巡检结果中输出。 | 1、该巡检项仅作信息采集。如果信息未能正常采集，请联系华为工程师处理。 | 资产信息采集
Note on B9: z00330397: Version的合并。

## 带内巡检项（VMware）
序号 | 巡检项名称 | 检查步骤 | 检查标准 | 处理建议 | 巡检类型
1 | Host Name | 1、执行命令esxcli system hostname get获取主机名 | 1.返回主机名，在巡检结果中输出。 | 1、该巡检项仅作信息采集。如果信息未能正常采集，请联系华为工程师处理。 | 资产信息采集
2 | Operating System Version | 1、执行命令esxcli system version get获取操作系统版本和补丁版本 | 1.返回OS版本和补丁版本，在巡检结果中输出。 | 1、该巡检项仅作信息采集。如果信息未能正常采集，请联系华为工程师处理。 | 资产信息采集
3 | Kernel Version | 1、执行命令uname -r获取操作系统内核版本 | 1.返回内核版本，在巡检结果中输出。 | 1、该巡检项仅作信息采集。如果信息未能正常采集，请联系华为工程师处理。 | 资产信息采集
4 | Product Name | 1、执行命令esxcli hardware platform get¦ grep "Product"获取产品名称 | 1.返回产品名称，在巡检结果中输出。 | 1、该巡检项仅作信息采集。如果信息未能正常采集，请联系华为工程师处理。 | 资产信息采集
5 | UUID | 1、执行命令esxcli system uuid get获取UUID信息 | 1.返回设备硬件UUID信息，在巡检结果中输出。 | 1、该巡检项仅作信息采集。如果信息未能正常采集，请联系华为工程师处理。 | 资产信息采集
6 | ESN | 1、执行命令esxcli hardware platform get¦ grep "Serial Number"获取系统序列号 | 1.返回产品ESN，在巡检结果中输出。 | 1、该巡检项仅作信息采集。如果信息未能正常采集，请联系华为工程师处理。 | 资产信息采集
7 | CPU Information | 1、执行命令smbiosDump ¦ grep -i cpu ¦ grep -i "version"获取所有CPU型号信息，执行命令smbiosDump ¦ grep -i "Socket:"获取CPU插槽 | 1.返回CPU信息，在巡检结果中输出。 | 1、该巡检项仅作信息采集。如果信息未能正常采集，请联系华为工程师处理。 | 资产信息采集
8 | ES3000 Health | 1、对于ES3000 V2执行命令ls /dev/hio*获取设备个数以及名称；对于ES3000 V3执行hioadm info获取设备个数以及名称。 2、遍历步骤1获取到的所有设备，对于ES3000 V2执行命令hio_info -d /dev/hio*获取总体信息；对于ES3000 V3执行hioadm info -d /dev/nvme*获取总体信息。 | 1、检查总体信息中的Health状态，如果不为OK或healthy，则检查项不通过。 | 1、请参考《ES3000 用户指南》中故障处理相关章节进行处理。 | 健康度检查
9 | ES3000 Label | 1、对于ES3000 V2执行命令ls /dev/hio*获取设备个数以及名称；对于ES3000 V3执行hioadm info获取设备个数以及名称。 2、遍历步骤1获取到的所有设备，对于ES3000 V2执行命令hio_label -d /dev/hio*获取电子标签信息；对于ES3000 V3执行命令hioadm label -d /dev/nvme*获取电子标签信息。 | 1.获取ES3000的资产标签信息，在巡检结果中输出。 | 1、该巡检项仅作信息采集。如果信息未能正常采集，请联系华为工程师处理。 | 资产信息采集
10 | ES3000 Information | 1、对于ES3000 V2执行命令ls /dev/hio*获取设备个数以及名称；对于ES3000 V3执行hioadm info获取设备个数以及名称。 2、遍历步骤1获取到的所有设备，对于ES3000 V2执行命令hio_info -d /dev/hio*获取总体信息；对于ES3000 V3执行hioadm info -d /dev/nvme*获取总体信息。 | 1.获取ES3000的整体信息，在巡检结果中输出。 | 1、该巡检项仅作信息采集。如果信息未能正常采集，请联系华为工程师处理。 | 资产信息采集
11 | Firmware and Driver Compatibility Check | 1、上传对应的iDriver包到目标系统 2、执行install_driver.sh ¦ tee iDrier.txt命令，执行3号功能。 3、用sftp下载iDriver.txt到本地解析，处理结果并作为输出结果 4、到iDriver脚本所在目录执行install_driver.sh 4脚本 | 1、检查install_driver.sh脚本的返回值，返回值不为1，则检查项不通过。 返回值定义如下： 1：Firmware和驱动都无需升级 2：需要升级Firmware 3：需要升级驱动 4：Firmware和驱动都需要升级 2、将iDriver的检查结果的具体信息在巡检结果中输出。 | 1、参照巡检结果中的提示信息，进行相关部件Firmware或驱动升级。 | 版本兼容性检查
12 | CPU and OS Compatibility Check | 1、执行命令smbiosDump ¦ grep -i cpu ¦ grep -i "version" ¦ head -n 1 获取CPU型号信息 2、根据CPU信息确定CPU类型： V1，V2，V3，E7 V1，E7 V2，E7 V3，E\d-\d\d V\d 3、获取配置文件里面的CPU列表，并根据CPU类型获取对应的CPU节点 4、获取CPU节点下的所有操作系统节点，并根据操作系统获取对应的操作系统版本节点。 | 1、根据版本号和版本补丁号看是否符合改版本节点范围，不符合报告警，输出当前版本信息，以及推荐的OS版本。 | 1、请参照检查结果，选择安装兼容的OS。可通过服务器兼容性查询助手查询详细的OS兼容性信息：http://support.huawei.com/onlinetoolsweb/ftca/ | 版本兼容性检查
13 | Network Configuration Check | 1、执行命令esxcli network nic list获取所有网络接口的名称，速度，连接，是否全双工状态 2、遍历所有网络结果，执行命令esxcli network nic get -n=网络接口名称获取该网络支持的最大速度 | 1、根据获取的结果做出判断，如果连接状态不为UP则输出网口为down的信息。如果为半双工状态，或速度小于最大速度，或自动协商为False，则表示不正常，输出具体的异常信息。 | 1、请检查网口的连线是否正常，对端设备的速率是否匹配。 2、如仍无法解决，请联系华为工程师处理。 | 配置检查
14 | Kdump Configuration Check | 1、获取vmware版本 2、发送命令esxcli system settings kernel list -o=diskDumpSlotSize获取kdump配置空间。 | 1、判断vmware版本，如果低于5.0 U2则不支持该巡检项。 2、判断步骤2的返回信息，如果kdump空间没有配置，或配置的值不为推荐值：2000，则表示配置不正确。 | 1、参考巡检结果和检查标准，正确配置kdump。 2、如有疑问，请联系华为工程师处理。 | 配置检查
15 | Serial Configuration Check | 1、发送命令esxcli system settings advanced list -o [FileName]，遍历如下3个配置文件："/Misc/LogToSerial"，"/Misc/DebugLogToSerial"，"/Misc/LogPort"。 2、发送命令esxcli system settings kernel list -o=com1_baud获取串口波特率配置。 | 1、检查/Misc/LogToSerial配置文件中是否存在如下配置： Int Value: 1 检查/Misc/DebugLogToSerial配置文件中是否存在如下配置： Int Value: 1 检查/Misc/LogPort配置文件中是否存在如下配置： Type: string String Value: COM1 如果没有上述配置，则表示配置不正确。 2、如果串口波特率未配置，则表示配置不正确。 | 1、参考巡检结果和检查标准，正确配置串口重定向。 2、如有疑问，请联系华为工程师处理。 | 配置检查
16 | Firmware Version Risk | 1、依据巡检过程中采集的网卡、FC卡、RAID卡、硬盘的固件版本信息和硬件信息进行检查。 | 1、检查固件版本是否存在预警、收编、已知问题等风险，如存在风险，该巡检项不通过，并给出风险列表和处理建议。 | 1、如存在风险，请按照该巡检项的提示信息进行处理。 | 版本风险检查
17 | Driver Version Risk | 1、依据巡检过程中采集的网卡、FC卡、RAID卡的驱动版本信息和硬件信息进行检查。 | 1、检查驱动版本是否存在预警、收编、已知问题等风险，如存在风险，该巡检项不通过，并给出风险列表和处理建议。 | 1、如存在风险，请按照该巡检项的提示信息进行处理。 | 版本风险检查
18 | SATADOM | 1、上传对应的SATADOM包到目标系统 2、解压SATADOM包 3、执行./05022XXX_config.sh命令，获取SATADOM健康信息。 | 1、检查05022XXX_config.sh脚本的返回结果，返回字符串为1和2时巡检通过，为3和4时巡检告警，为5和6时巡检失败： 1：The endurance of current SATADOM is good. The workload is normal. Please scan it at one month. 2：The endurance of current SATADOM is good. The workload is normal. Please scan it at six months. 3：The endurance of current SATADOM is good. It has a risk if it runs 3 years continuously with same workload. Please migrate your workload to enterprise-level disks or iSLC SATADOM. 4：The endurance of current SATADOM is good. It has a risk if it runs 3 years continuously with same workload. Please migrate your workload to enterprise-level disks. Any type of SATADOM, including iSLC&MLC, cannot meet current service requirements. 5：The endurance of current SATADOM is over the max erase cycle. Please replace it with a new SATADOM. It has a risk if it runs 3 years continuously with same workload. Please migrate your workload to enterprise-level disks or iSLC SATADOM immediately. 6：The endurance of current SATADOM is over the max erase cycle. Please replace it with a new SATADOM. It has a risk if it runs 3 years continuously with same workload. Please migrate your workload to enterprise-level disks immediately. Any type of SATADOM, including iSLC&MLC, cannot meet current service requirements. 2、将SATADOM的检查结果的具体信息在巡检结果中输出。 | 1、参照巡检结果中的提示信息，进行SATADOM部件的更换。 | 健康度检查
19 | Firmware Version | 1、上传对应的iDriver包到目标系统 2、执行install_driver.sh ¦ tee iDrier.txt命令，执行3号功能。 3、用sftp下载iDriver.txt到本地解析，处理结果并作为输出结果 | 1.获取网卡、HBA卡，RAID卡的固件和驱动信息，在巡检结果中输出。 | 1、该巡检项仅作信息采集。如果信息未能正常采集，请联系华为工程师处理。 | 资产信息采集

## KunLun巡检项
序号 | 巡检项名称 | 检查步骤 | 检查标准 | 处理建议 | 巡检类型
1 | System Health | 1、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.5.1.1.1.0）查询系统健康状态 2、如果健康状态不正常，通过SNMP接口获取健康事件表下的所有告警信息，分别通过（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.5.1.1.60.1.1）,（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.5.1.1.60.1.2）,（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.5.1.1.60.1.3）,（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.5.1.1.60.1.4），（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.5.1.1.60.1.5），（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.5.1.1.60.1.6），（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.5.1.1.60.1.7）获取告警的id、名称、时间、紧急程度、告警 ID、序列号、问题描述。 | 1、步骤1结果返回参照健康状态定义为：1: 'OK',2: 'Minor',3: 'Major',4: 'Critical' 2、如果步骤1结果返回1表示系统运行正常，此检查项通过。如果返回不为整型则表示系统健康状态未知，此检查项不通过。 3、如果步骤1返回2~4表示系统运行不正常，此检查项不通过。则执行步骤2获取到的所有告警信息。 （检查告警事件中eventAlertSeverity属性不为1的，所有告警信息在巡检报告中输出） | 1、请根据本巡检项的结果确认异常System的位置。 2、查看System Health巡检项的检查结果，确认具体的CMC告警事件，参考《KunLun 开放架构小型机 V100R001 CMC 告警处理 》，进行处理。 | 健康度检查
2 | Device Location | 1、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.5.1.1.6.0）查询位置信息 | 1、步骤1结果直接返回位置信息，在巡检结果中输出。 | 1、该巡检项仅作信息采集。如果信息未能正常采集，请联系华为工程师处理。 | 资产信息采集
3 | Serial Number | 1、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.5.1.1.3.0）查询KunLun系统序列号 | 1、步骤1直接返回KunLun系统序列号，在巡检结果中输出。 | 1、该巡检项仅作信息采集。如果信息未能正常采集，请联系华为工程师处理。 | 资产信息采集
4 | Product Type | 1、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.5.1.1.7.0）查询KunLun系统型号 | 1、步骤1直接返回系统型号，在巡检结果中输出。 | 1、该巡检项仅作信息采集。如果信息未能正常采集，请联系华为工程师处理。 | 资产信息采集
5 | Host Name | 1、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.5.1.1.4.0）查询KunLun主机名 | 1、步骤1直接返回KunLun主机名，在巡检结果中输出。 | 1、该巡检项仅作信息采集。如果信息未能正常采集，请联系华为工程师处理。 | 资产信息采集
6 | UID LED Configuration | 1、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.5.1.1.5.0）查询KunLun系统UID指示灯状态 | 1、步骤1直接返回KunLun系统UID指示灯状态，1:'Off',2:'On'，在巡检结果中输出。 | 1、该巡检项仅作信息采集。如果信息未能正常采集，请联系华为工程师处理。 | 配置检查
7 | CMC Health | 遍历各个在位的CMC： 1、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.5.1.2.50.1.7. #）查询CMC健康状态。 2、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.5.1.2.50.1.6. #）查询CMC在位状态。 | 1、步骤1结果返回参照健康状态定义为：1: 'OK',2: 'Minor',3: 'Major',4: 'Critical' 2、如果步骤1结果返回1表示CMC运行正常，此检查项通过。如果返回不为整型则表示CMC健康状态未知，此检查项不通过。 3、如果步骤1返回2~4表示CMC运行不正常，此检查项不通过。将查询到的各个CMC的健康状态，在巡检结果中输出。 4、步骤2结果返回CMC的在位状态，在巡检结果中输出。 | 1、请根据本巡检项的结果确认异常CMC的位置。 2、查看System Health巡检项的检查结果，确认具体的CMC告警事件，参考《KunLun 开放架构小型机 V100R001 CMC 告警处理 》，进行处理。 | 健康度检查
8 | Trap Configuration | 1、通过SNMP接口(1.3.6.1.4.1.2011.2.235.5.1.2.1.1.0)查询Trap的使能状态 2、再通过SNMP接口(1.3.6.1.4.1.2011.2.235.5.1.2.1.10.1.3.#)查询Trap接收服务器IP地址 | 1、步骤1结果如果不为1，表示没有开启Trap，此检查项通过。如果返回不为整型则表示使能状态未知，此检查项不通过。 2、步骤1如果返回1，表示Trap开启，检查步骤2返回的各个Trap接收服务器IP配置，如果其中有配置了IP，此检查项通过；如果全部为0.0.0.0，则表示配置不正确。 | 1、请根据需要进行Trap相关配置。如果使能了CMC的Trap，请至少配置一个Trap接收服务器IP地址（执行命令：smmset -d snmptrapaddressN -v <ipaddress>，N取值为1~5）；如不需要使用Trap，请执行smmset -d snmptrapenable -v disable，将其关闭。 | 配置检查
9 | CMC Version | 遍历各个在位的CMC： 1、通过SNMP接口(1.3.6.1.4.1.2011.2.235.5.1.2.50.1.3.#)查询CMC的software版本 2、通过SNMP接口(1.3.6.1.4.1.2011.2.235.5.1.2.50.1.4.#)查询CMC的FPGA版本 3、通过SNMP接口(1.3.6.1.4.1.2011.2.235.5.1.2.50.1.5.#)查询CMC的CPLD版本 | 1、根据步骤1结果，将每个CMC的对应的主备，在巡检结果中输出。 2、根据步骤2结果，将每个CMC的对应的的Software版本，在巡检结果中输出。 3、根据步骤3结果，将每个CMC的对应的的FPGA版本，在巡检结果中输出。 4、根据步骤4结果，将每个CMC的对应的的CPLD版本，在巡检结果中输出。 | 1、该巡检项仅作信息采集。如果信息未能正常采集，请联系华为工程师处理。 | 资产信息采集
10 | CMC Redundancy | 遍历各个在位的CMC： 1、通过SNMP接口(1.3.6.1.4.1.2011.2.235.5.1.2.50.1.2.#)查询主备状态 2、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.5.1.2.50.1.6.#）查询CMC的在位状态 | 1、根据步骤1结果，将每个CMC的对应的主备，在巡检结果中输出。 2、根据步骤2结果，将每个CMC的对应的在位状态，在巡检结果中输出。 | 1、该巡检项仅作信息采集。如果信息未能正常采集，请联系华为工程师处理。 | 资产信息采集
11 | ACM Health | 遍历每个ACM 1、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.5.1.3.1.1.4.#）查询KunLun ACM健康状态 | 1、步骤1结果返回参照健康状态定义为：1: 'OK',2: 'Minor',3: 'Major',4: 'Critical' 2、如果步骤1结果返回1表示ACM运行正常，此检查项通过。如果返回不为整型则表示ACM健康状态未知，此检查项不通过。 3、如果步骤1返回2~4表示ACM运行不正常，此检查项不通过。将查询到的各个ACM的健康状态，在巡检结果中输出。 | 1、请根据本巡检项的结果确认异常ACM的位置。 2、查看System Health巡检项的检查结果，确认具体的CMC告警事件，参考《KunLun 开放架构小型机 V100R001 CMC 告警处理 》，进行处理。 | 健康度检查
12 | ACM Version | 遍历每个ACM的CPLD版本 1、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.5.1.3.1.1.2.#）查询ACM的主备状态 2、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.5.1.3.1.1.5.#）查询ACM的CPLD版本 | 1、步骤1直接返回主备在位状态，1:'active'(主用)，2:'standby'(备用)，在巡检结果中输出。 2、查询ACM的CPLD版本，在巡检结果中输出。 | 1、该巡检项仅作信息采集。如果信息未能正常采集，请联系华为工程师处理。 | 资产信息采集
13 | ACM Redundancy | 遍历每个ACM 1、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.5.1.3.1.1.2.#）查询ACM的主备状态 2、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.5.1.3.1.1.3.#）查询ACM的在位状态 | 1、步骤1直接返回主备状态，在巡检结果中输出。 2、根据步骤2结果，将每个ACM对应的在位状态，在巡检结果中输出。 | 1、该巡检项仅作信息采集。如果信息未能正常采集，请联系华为工程师处理。 | 资产信息采集
14 | CPI Health | 遍历每个CPI 1、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.5.1.4.1.1.4.#）查询KunLun CPI健康状态 | 1、步骤1结果返回参照健康状态定义为：1: 'OK',2: 'Minor',3: 'Major',4: 'Critical' 2、如果步骤1结果返回1表示CPI运行正常，此检查项通过。如果返回不为整型则表示系统健康状态未知，此检查项不通过。 3、如果步骤1返回2~4表示CPI运行不正常，此检查项不通过,将查询到的各个CPI的健康状态，在巡检结果中输出。 | 1、请根据本巡检项的结果确认异常CPI的位置。 2、查看System Health巡检项的检查结果，确认具体的CMC告警事件，参考《KunLun 开放架构小型机 V100R001 CMC 告警处理 》，进行处理。 | 健康度检查
15 | CPI Version | 遍历每个CPI的CPLD版本 1、通过SNMP接口(1.3.6.1.4.1.2011.2.235.5.1.4.1.1.2.#)查询CPI主备信息 2、通过SNMP接口(1.3.6.1.4.1.2011.2.235.5.1.4.1.1.5.#)查询CPLD版本 3、通过SNMP接口(1.3.6.1.4.1.2011.2.235.5.1.4.1.1.3.#)查询在位状态 | 1、步骤1结果直接返回每个CPI对应的位置信息，在巡检结果中输出。 2、步骤2直接返回每个CPI对应的CPLD版本，在巡检结果中输出。 3、步骤3直接返回每个CPI对应的在位状态，在巡检结果中输出。 | 1、该巡检项仅作信息采集。如果信息未能正常采集，请联系华为工程师处理。 | 资产信息采集
16 | CPI Redundancy | 遍历每个CPI 1、通过SNMP接口(1.3.6.1.4.1.2011.2.235.5.1.4.1.1.2.#)查询CPI主备信息 2、通过SNMP接口(1.3.6.1.4.1.2011.2.235.5.1.4.1.1.3.#)查询在位状态 | 1、步骤1直接返回每个CPI对应的主备信息，在巡检结果中输出。 2、步骤2直接返回每个CPI对应的在位状态，在巡检结果中输出。 | 1、该巡检项仅作信息采集。如果信息未能正常采集，请联系华为工程师处理。 | 资产信息采集
17 | PSU Health | 遍历每个PSU 1、通过SNMP接口(1.3.6.1.4.1.2011.2.235.5.1.5.1.1.3#)查询位置 2、通过SNMP接口(1.3.6.1.4.1.2011.2.235.5.1.5.1.1.2.)查询PSU名称 3、通过SNMP接口(1.3.6.1.4.1.2011.2.235.5.1.5.1.1.5.#)查询健康状态 | 1、步骤1结果直接返回位置列表。 2、步骤2结果直接返回PUS名称列表。 3、步骤3结果直接返回PSU的健康状态。 4、步骤3结果返回参照健康状态定义为：1: 'OK',2: 'Minor',3: 'Major',4: 'Critical' 5、如果步骤3结果返回1表示PSU运行正常，此检查项通过。如果返回不为整型则表示PSU健康状态未知，此检查项不通过。 6、如果步骤3返回2~4表示PSU运行不正常，此检查项不通过,将查询到的各个PSU的健康状态，在巡检结果中输出。 | 1、请根据本巡检项的结果确认异常PSU的位置。 2、查看System Health巡检项的检查结果，确认具体的CMC告警事件，参考《KunLun 开放架构小型机 V100R001 CMC 告警处理 》，进行处理。 | 健康度检查
18 | FAN Health | 遍历每个FAN 1、通过SNMP接口(1.3.6.1.4.1.2011.2.235.5.1.6.1.1.2.#)查询FAN设备 2、通过SNMP接口(1.3.6.1.4.1.2011.2.235.5.1.6.1.1.3#)查询FAN位置 3、通过SNMP接口(1.3.6.1.4.1.2011.2.235.5.1.6.1.1.5.#)查询FAN健康状态 | 1、步骤1结果直接返回FAN设备列表。 2、步骤2结果直接返回FAN位置列表。 3、步骤3结果直接返回FAN健康状态。 4、步骤3结果返回参照健康状态定义为：1: 'OK',2: 'Minor',3: 'Major',4: 'Critical' 5、如果步骤3结果返回1表示FAN运行正常，此检查项通过。如果返回不为整型则表示FAN健康状态未知，此检查项不通过。 6、如果步骤3返回2~4表示FAU运行不正常，此检查项不通过,将查询到的各个FAU的健康状态，在巡检结果中输出。 | 1、请根据本巡检项的结果确认异常FAN的位置。 2、查看System Health巡检项的检查结果，确认具体的CMC告警事件，参考《KunLun 开放架构小型机 V100R001 CMC 告警处理 》，进行处理。 | 健康度检查
19 | LCD Health | 1、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.5.1.7.1.1.5.#）查询LCD健康状态 2、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.5.1.7.1.1.3.#）查询LCD 在位状态 | 1、步骤1结果返回参照健康状态定义为：1: 'OK',2: 'Minor',3: 'Major',4: 'Critical' 2、如果步骤1结果返回1表示LCD正常，此检查项通过。如果返回不为整型则表示系统健康状态未知，此检查项不通过。 3、如果步骤1返回2~4表示LCD运行不正常，此检查项不通过，在巡检结果中输出。 4、步骤2结果返回在位状态，在巡检结果中输出。 | 1、请根据本巡检项的结果确认异常LCD的位置。 2、查看System Health巡检项的检查结果，确认具体的CMC告警事件，参考《KunLun 开放架构小型机 V100R001 CMC 告警处理 》，进行处理。 | 健康度检查
20 | LCD Version | 1、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.5.1.7.1.1.4.#）查询KunLun LCD版本 2、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.5.1.7.1.1.3.#）查询LCD在位状态 | 1、步骤1结果返回LCD的版本信息，在巡检结果中输出。 2、步骤2直接返回LCD的在位状态，在巡检结果中输出。 | 1、该巡检项仅作信息采集。如果信息未能正常采集，请联系华为工程师处理。 | 资产信息采集
21 | CIM Health | 1. 通过SNMP接口(1.3.6.1.4.1.2011.2.235.5.1.8.2.0)查询CIM健康状态. 2. 通过SNMP接口(1.3.6.1.4.1.2011.2.235.5.1.8.1.0). 查询CIM在位状态 | 1.、步骤1返回的健康状态的值参考如下定义 1: OK 2: Minor 3: Major 4: Critical 2、如果步骤1返回值1表示CIM允许正常，此项检查通过。如果返回值非整数，则表示CIM健康状态未知，此项检查不通过。 3. 如果步骤1返回值2~4, 则表示CIM运行不正常, 此项检查不通过. 4. 步骤2返回CIM的在位状态，在巡检结果中输出。 | 1.请基于本巡检项的结果确认异常CIM的未知 2. 查看System Health巡检项的检查结果，确认具体的CMC告警事件，参考《KunLun 开放架构小型机 V100R001 CMC 告警处理 》，进行处理。 | 健康度检查
22 | CIM Version | 1、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.5.1.8.3.0）查询KunLun CPLD版本 | 1、步骤1返回CIM的CPLD版本信息，在巡检结果中输出。 | 1、该巡检项仅作信息采集。如果信息未能正常采集，请联系华为工程师处理。 | 资产信息采集
23 | Power State | 遍历每个硬件分区 1、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.5.1.1.50.1.2.#）查询partitionHardwareResource 2、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.5.1.1.50.1.4.#）查询电源状态 | 1、步骤1获deviceLocationInfo 2、步骤2结果返回参照电源状态定义为：1：‘Power Off’，2：‘Power On’，3：‘Reset’，4：‘Power Off Then On’，5：‘Forcibly Power Off’ 3、如果步骤1结果返回“Power On”表示电源运行正常，此检查项通过，在巡检结果中输出。 4、如果步骤1返回不为“Power On”表示电源运行不正常，此检查项不通过，在巡检结果中输出。 | 1、如果硬分区未在上电状态，请查看System Health巡检项的检查结果确定是否存在告警，如存在告警请先处理告警；如无告警，请根据实际业务需要对硬分区进行上电操作。 2、如有疑问请联系华为工程师支持。 | 配置检查
24 | NCM Health | 遍历每个NCM 1、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.5.1.9.1.1.3.#）查询NCM位置 2、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.5.1.9.1.1.4.#）查询NCM在位状态 3、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.5.1.9.1.1.2）查询NCM名称 4、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.5.1.9.1.1.5.#）查询NCM健康状态 | 1、步骤1返回NCM的物理位置信息 2、步骤2返回NCM在位状态 3、步骤3返回NCM名称 4、步骤3返回NCM的健康状态 5、步骤4结果返回参照健康状态定义为：1: 'OK',2: 'Minor',3: 'Major',4: 'Critical' 5、如果步骤4结果返回1表示NCM运行正常，此检查项通过。如果返回不为整型则表示NCM健康状态未知，此检查项不通过。 6、如果步骤4返回2~4表示NCM运行不正常，此检查项不通过,将查询到的各个NCM的健康状态，在巡检结果中输出。 | 1、请根据本巡检项的结果确认异常NCM的位置。 2、查看System Health巡检项的检查结果，确认具体的CMC告警事件，参考《KunLun 开放架构小型机 V100R001 CMC 告警处理 》，进行处理。 | 健康度检查
25 | NCM Version | 1、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.5.1.9.1.1.3.#）查询网络控制模块位置 2、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.5.1.9.1.1.6）查询网络控制模块CPLD版本 | 1、步骤1返回NCM的硬盘分区 2、步骤2返回NCM的CPLD版本信息 | 1、该巡检项仅作信息采集。如果信息未能正常采集，请联系华为工程师处理。 | 资产信息采集
26 | SCM Health | 遍历所有SCM模块 1、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.5.1.10.1.1.3.#）查询SCM的位置信息 2、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.5.1.10.1.1.2. #）查询SCM的DeviceName 3、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.5.1.10.1.1.5.#）查询SCM健康状态 | 1、步骤1返回scm的物理位置 2、步骤2返回SCM的DeviceName 3、步骤3返回SCM的健康状态 4、步骤3结果返回参照健康状态定义为：1: 'OK',2: 'Minor',3: 'Major',4: 'Critical' 5、如果步骤3结果返回1表示SCM运行正常，此检查项通过。如果返回不为整型则表示SCM健康状态未知，此检查项不通过。 6、如果步骤3返回2~4表示SCM运行不正常，此检查项不通过,将查询到的各个SCM的健康状态，在巡检结果中输出。 | 1、请根据本巡检项的结果确认异常SCM的位置。 2、查看System Health巡检项的检查结果，确认具体的CMC告警事件，参考《KunLun 开放架构小型机 V100R001 CMC 告警处理 》，进行处理。 | 健康度检查
27 | SCM Version | 遍历 SCM模块 1、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.5.1.10.1.1.3.#）查询SCM的位置 2、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.5.1.10.1.1.2.#）查询SCM的devices name 3、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.5.1.10.1.1.6.#）查询SCM的CPLD版本 | 1、步骤1返回scm的物理位置 2、步骤2查询scm的名称，在巡检结果中输出。 3、步骤3查询scm的CPLD版本信息，在巡检结果中输出。 | 1、该巡检项仅作信息采集。如果信息未能正常采集，请联系华为工程师处理。 | 资产信息采集
28 | CPU Info | 遍历所有SCM模块 1、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.5.1.10.1.1.3.#）查询CPU 的位置 2、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.5.1.10.1.1.2.#）查询CPU 的Devices Name 3、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.5.1.10.1.1.4.#）查询CPU的CPU信息 | 1、步骤1返回CPU的物理位置 2、步骤3查询CPU的的Devices Name，在巡检结果中输出。 3、步骤3查询CPU版本信息，在巡检结果中输出。 | 1、该巡检项仅作信息采集。如果信息未能正常采集，请联系华为工程师处理。 | 资产信息采集
29 | MBM Health | 遍历所有MBM模块 1、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.5.1.11.1.1.3.#）查询MBM模块位置 2、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.5.1.11.1.1.2.)查询MBM的DeviceName 3、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.5.1.11.1.1.7.#）查询MBM健康信息 | 1、步骤1返回MBM的物理位置信息 2、步骤2返回MBM的DeviceName 3、步骤3返回MBM的健康状态 4、步骤3结果返回参照健康状态定义为：1: 'OK',2: 'Minor',3: 'Major',4: 'Critical' 5、如果步骤3结果返回1表示MBM运行正常，此检查项通过。如果返回不为整型则表示MBM健康状态未知，此检查项不通过。 6、如果步骤3返回2~4表示MBM运行不正常，此检查项不通过,将查询到的各个MBM的健康状态，在巡检结果中输出。 | 1、请根据本巡检项的结果确认异常MBM的位置。 2、查看System Health巡检项的检查结果，确认具体的CMC告警事件，参考《KunLun 开放架构小型机 V100R001 CMC 告警处理 》，进行处理。 | 健康度检查
30 | Memory Info | 遍历所有MBM模块 1、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.5.1.11.1.1.3.#）查询MBM模块位置 2、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.5.1.11.1.1.4.#）查询MBM内存厂商 3、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.5.1.11.1.1.5.#）查询MBM频率 4、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.5.1.11.1.1.6.#）查询MBM容量 5、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.5.1.11.1.1.2.#）查询MBM的DevicesName | 1、步骤1返回所有MBM的物理位置 2、步骤2查询内存厂商，在巡检结果中输出。 3、步骤3查询内存频率，在巡检结果中输出。 4、步骤4查询内存容量，在巡检结果中输出。 5、步骤5查询内存的devicesName，在巡检结果中输出。 | 1、该巡检项仅作信息采集。如果信息未能正常采集，请联系华为工程师处理。 | 资产信息采集
31 | HDD Health | 遍历每个hardDiskDevice 1、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.5.1.12.1.1.3.#）查询所有硬盘位置 2、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.5.1.12.1.1.2.#）查询硬盘的DeviceName 3、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.5.1.12.1.1.6.#）查询硬盘健康信息 | 1、步骤1返回HDD的物理位置信息 2、步骤2返回HDD的DeviceName 3、步骤3返回HDD的健康状态 4、步骤3结果返回参照健康状态定义为：1: 'OK',2: 'Minor',3: 'Major',4: 'Critical' 5、如果步骤3结果返回1表示HDDk运行正常，此检查项通过。如果返回不为整型则表示HDD健康状态未知，此检查项不通过。 6、如果步骤3返回2~4表示HDD运行不正常，此检查项不通过,将查询到的各个HDD的健康状态，在巡检结果中输出。 | 1、请根据本巡检项的结果确认异常HDD的位置。 2、查看System Health巡检项的检查结果，确认具体的CMC告警事件，参考《KunLun 开放架构小型机 V100R001 CMC 告警处理 》，进行处理。 | 健康度检查
32 | HDD Info | 1、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.5.1.12.1.1.3.#）查询硬盘位置 2、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.5.1.12.1.1.4.#）查询硬盘型号 3、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.5.1.12.1.1.7.#）查询硬盘容量 4、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.5.1.12.1.1.2.#）查询hardDisk的DeviceName | 1、步骤1返回硬盘的物理位置，在巡检结果中输出。 2、步骤2查询硬盘型号信息，在巡检结果中输出。 3、步骤3查询硬盘容量信息，在巡检结果中输出。 4、步骤4返回hardDisk的DeviceName，在巡检结果中输出。 | 1、该巡检项仅作信息采集。如果信息未能正常采集，请联系华为工程师处理。 | 资产信息采集
33 | PCIE Devices Health | 遍历每个PCIE 1、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.5.1.13.1.1.3.#）查询PCIE位置 2、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.5.1.13.1.1.2.#）查询PCIE的DeviceSlot 3、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.5.1.13.1.1.5.#）查询PCIE健康信息 | 1、步骤1返回PCIE的物理位置信息 2、步骤2返回PCIE的DeviceSlot 3、步骤3返回PCIE的健康状态 4、步骤3结果返回参照健康状态定义为：1: 'OK',2: 'Minor',3: 'Major',4: 'Critical' 5、如果步骤3结果返回1表示PICE运行正常，此检查项通过。如果返回不为整型则表示PCIE健康状态未知，此检查项不通过。 6、如果步骤3返回2~4表示PCIE运行不正常，此检查项不通过,将查询到的各个PCIE的健康状态，在巡检结果中输出。 | 1、请根据本巡检项的结果确认异常PCIE的位置。 2、查看System Health巡检项的检查结果，确认具体的CMC告警事件，参考《KunLun 开放架构小型机 V100R001 CMC 告警处理 》，进行处理。 | 健康度检查
34 | PICE Description Info | 1、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.5.1.13.1.1.3.#）查询PCIE位置 2、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.5.1.13.1.1.4.#）查询PCIE设备描述 3、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.5.1.13.1.1.2.#）查询PCIE设备名称描述 | 1、步骤1返回所有PCIE的物理位置 2、步骤2查询PCIE的设备描述，在巡检结果中输出。 3、步骤3查询PCIE的设备名称描述，在巡检结果中输出。 | 1、该巡检项仅作信息采集。如果信息未能正常采集，请联系华为工程师处理。 | 资产信息采集
35 | RAID Card Health | 遍历每个RAID卡 1、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.5.1.14.1.1.3.#）查询RAID位置 2、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.5.1.14.1.1.2.#）查询RAID的raidCardDeviceName 3、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.5.1.14.1.1.5.#）查询RAID健康状态 | 1、步骤1返回RAID的物理位置信息 2、步骤2返回RAID的raidCardDeviceName 3、步骤3返回RAID的健康状态 4、步骤3结果返回参照健康状态定义为：1: 'OK',2: 'Minor',3: 'Major',4: 'Critical' 5、如果步骤3结果返回1表示RAID运行正常，此检查项通过。如果返回不为整型则表示RAID健康状态未知，此检查项不通过。 6、如果步骤3返回2~4表示RAID运行不正常，此检查项不通过,将查询到的各个RAID的健康状态，在巡检结果中输出。 | 1、请根据本巡检项的结果确认异常RAID的位置。 2、查看System Health巡检项的检查结果，确认具体的CMC告警事件，参考《KunLun 开放架构小型机 V100R001 CMC 告警处理 》，进行处理。 | 健康度检查
36 | RAID Card Type | 1、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.5.1.14.1.1.3.#）查询RAID位置 2、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.5.1.14.1.1.2.#）查询RAID的Devic Name 3、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.5.1.14.1.1.4.#）查询RAID型号信息 | 1、步骤1返回所有RAID的物理位置 2、步骤2查询RAID的DevicesName，在巡检结果中输出。 3、步骤3查询RAID的型号信息，在巡检结果中输出。 | 1、该巡检项仅作信息采集。如果信息未能正常采集，请联系华为工程师处理。 | 资产信息采集
37 | Build-In NIC Health | 遍历Build-In NIC Health 1、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.5.1.15.1.1.3#）查询板载网卡位置 2、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.5.1.15.1.1.2.#）查询Build-In NIC 的DeviceName 3、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.5.1.15.1.1.5#）查询板载网卡健康状态 | 1、步骤1返回Build-In NIC 的物理位置信息 2、步骤2返回Build-In NIC 的DeviceName 3、步骤3返回Build-In NIC的健康状态 4、步骤3结果返回参照健康状态定义为：1: 'OK',2: 'Minor',3: 'Major',4: 'Critical' 5、如果步骤3结果返回1表示Build-In NIC运行正常，此检查项通过。如果返回不为整型则表示BuildinNIC健康状态未知，此检查项不通过。 6、如果步骤3返回2~4表示Build-In NIC运行不正常，此检查项不通过,将查询到的各个Build-In NIC的健康状态，在巡检结果中输出。 | 1、请根据本巡检项的结果确认异常Build-In NIC的位置。 2、查看System Health巡检项的检查结果，确认具体的CMC告警事件，参考《KunLun 开放架构小型机 V100R001 CMC 告警处理 》，进行处理。 | 健康度检查
38 | Build-In NIC Type | 1、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.5.1.15.1.1.3.#）查询板载网卡位置 2、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.5.1.15.1.1.4.#）查询板载网卡型号 | 1、步骤1返回所有板载网卡的物理位置 2、步骤2查询板载网卡的型号信息，在巡检结果中输出。 | 1、该巡检项仅作信息采集。如果信息未能正常采集，请联系华为工程师处理。 | 资产信息采集
39 | LPM Health | 遍历 LPM 1、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.5.1.16.1.1.3.#）查询LPM位置 2、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.5.1.16.1.1.2.#）查询LPM的devices Name 3、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.5.1.16.1.1.7.#）查询LPM健康状态 | 1、步骤1返回LPM的物理位置信息 2、步骤2返回LPM的DeviceName 3、步骤3返回LPM的健康状态 4、步骤3结果返回参照健康状态定义为：1: 'OK',2: 'Minor',3: 'Major',4: 'Critical' 5、如果步骤3结果返回1表示LPM运行正常，此检查项通过。如果返回不为整型则表示LPM健康状态未知，此检查项不通过。 6、如果步骤3返回2~4表示LPM运行不正常，此检查项不通过,将查询到的各个LPM的健康状态，在巡检结果中输出。 | 1、请根据本巡检项的结果确认异常LPM的位置。 2、查看System Health巡检项的检查结果，确认具体的CMC告警事件，参考《KunLun 开放架构小型机 V100R001 CMC 告警处理 》，进行处理。 | 健康度检查
40 | LPM Info | 1、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.5.1.16.1.1.3.#）查询LPM位置 2、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.5.1.16.1.1.4.#）查询BMC版本信息 3、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.5.1.16.1.1.5.#）查询BIOS版本信息 4、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.5.1.16.1.1.6.#）查询CPLD版本信息 5、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.5.1.16.1.1.2.#）查询Devices Name | 1、步骤1返回LPM的物理位置信息 2、步骤2返回LPM的DeviceName 3、步骤3返回LPM的健康状态 4、步骤3结果返回参照健康状态定义为：1: 'OK',2: 'Minor',3: 'Major',4: 'Critical' 5、如果步骤3结果返回1表示LPM运行正常，此检查项通过。如果返回不为整型则表示LPM健康状态未知，此检查项不通过。 6、如果步骤3返回2~4表示LPM运行不正常，此检查项不通过,将查询到的各个LPM的健康状态，在巡检结果中输出。 | 1、该巡检项仅作信息采集。如果信息未能正常采集，请联系华为工程师处理。 | 资产信息采集
41 | SCE IO Module Health | 遍历全部SCE框的IO模块 1、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.5.1.17.1.1.3.#）查询IO模块位置 2、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.5.1.17.1.1.2.#）查询IO模块devices Name 3、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.5.1.17.1.1.5.#）查询IO模块健康状态 | 1、步骤1返回SCE框的IO模块的物理位置信息 2、步骤2返回SCE框的IO模块的DeviceName 3、步骤3返回SCE框的IO模块的健康状态 4、步骤3结果返回参照健康状态定义为：1: 'OK',2: 'Minor',3: 'Major',4: 'Critical' 5、如果步骤3结果返回1表示SCE框的IO模块运行正常，此检查项通过。如果返回不为整型则表示SCE框的IO模块健康状态未知，此检查项不通过。 6、如果步骤3返回2~4表示SCE框的IO模块运行不正常，此检查项不通过,将查询到的各个SCE框的IO模块的健康状态，在巡检结果中输出。 | 1、请根据本巡检项的结果确认异常SCE IO Module的位置。 2、查看System Health巡检项的检查结果，确认具体的CMC告警事件，参考《KunLun 开放架构小型机 V100R001 CMC 告警处理 》，进行处理。 | 健康度检查
42 | SCE IO Module Version | 遍历全部SCE框的IO模块 1、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.5.1.17.1.1.3.#）查询IO模块位置 2、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.5.1.17.1.1.4.#）查询所有IO 的CPLD版本 3、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.5.1.17.1.1.2.#）查询所有IO 的 Modul Name | 1、步骤1返回所有SCE框的IO模块的物理位置 2、步骤2查询IO模块的CPLD版本信息，在巡检结果中输出。 3、步骤2查询IO模块的Module Name 信息，在巡检结果中输出。 | 1、该巡检项仅作信息采集。如果信息未能正常采集，请联系华为工程师处理。 | 资产信息采集
43 | SCE IO Module Info | 遍历全部SCE框的IO模块 1、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.5.1.17.1.1.3.#）查询所有IO模块Location 2、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.5.1.17.1.1.2.#）查询IO模块ModuleName 3、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.5.1.17.1.1.6.#）查询IO模块IO模块BoardID | 1、步骤1返回所有SCE框的IO模块的物理位置 2、步骤2查询IO模块的Module Name，在巡检结果中输出。 3、步骤3查询IO IO模块的IO模块BoardID，在巡检结果中输出。 | 1、该巡检项仅作信息采集。如果信息未能正常采集，请联系华为工程师处理。 | 资产信息采集
44 | REE IO Module Health | 遍历全部REE框的IO模块 1、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.5.1.17.2.1.4.#）查询所有IO模块位置 2、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.5.1.17.2.1.2.#）查询所有IO模块Model Name 3、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.5.1.17.2.1.3.#）查询所有IO模块slot 4、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.5.1.17.2.1.6. #）查询IO模块健康状态 | 1、步骤1返回REE框的IO模块的物理位置信息 2、步骤2返回REE框的IO模块的DeviceName 3、步骤3返回REE框的IO模块的slot 4、步骤4返回REE框的IO模块的健康状态 5、步骤4结果返回参照健康状态定义为：1: 'OK',2: 'Minor',3: 'Major',4: 'Critical' 6、如果步骤3结果返回1表示REE框的IO模块运行正常，此检查项通过。如果返回不为整型则表示SCE框的IO模块健康状态未知，此检查项不通过。 7、如果步骤3返回2~4表示REE框的IO模块运行不正常，此检查项不通过,将查询到的各个REE框的IO模块的健康状态，在巡检结果中输出。 | 1、请根据本巡检项的结果确认异常REE IO Module的位置。 2、查看System Health巡检项的检查结果，确认具体的CMC告警事件，参考《KunLun 开放架构小型机 V100R001 CMC 告警处理 》，进行处理。 | 健康度检查
45 | REE IO Module Version | 遍历全部REE框的IO模块 1、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.5.1.17.2.1.4.#）查询所有IO模块编号 2、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.5.1.17.2.1.2.#）查询所有IO模块Model Name 3、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.5.1.17.2.1.3.#）查询所有IO模块slot 4、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.5.1.17.2.1.5.#）查询所有IO模块cpldversion | 1、步骤1返回所有REE框的IO模块的物理位置。 2、步骤2返回所有REE框的IO模块的model Name，在巡检结果中输出。 3、步骤3返回所有REE框的IO模块的slot，在巡检结果中输出。 4、步骤4查询所有REE框的IO模块的CPLD版本，在巡检结果中输出。 | 1、该巡检项仅作信息采集。如果信息未能正常采集，请联系华为工程师处理。 | 资产信息采集
46 | REE IO Module Info | 遍历全部REE框IO 模块 1、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.5.1.17.2.1.4.#）查询所有IO模块编号 2、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.5.1.17.2.1.7.#）查询IO模块主板id信息 3、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.5.1.17.2.1.2.#）查询所有IO模块Model Name 4、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.5.1.17.2.1.3.#）查询所有IO模块slot | 1、步骤1返回所有REE框的IO模块的物理位置。 2、步骤2查询所有REE框的IO模块的ID信息，在巡检结果中输出 3、步骤3返回所有REE框的IO模块的model Name，在巡检结果中输出。 4、步骤4返回所有REE框的IO模块的slot，在巡检结果中输出。 | 1、该巡检项仅作信息采集。如果信息未能正常采集，请联系华为工程师处理。 | 资产信息采集
47 | RSWA Health | 遍历全部RSWA框 1、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.5.1.18.1.1.3.#）查询RSWA位置 2、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.5.1.18.1.1.2.#）查询RSWA的devicesName 3、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.5.1.18.1.1.6.#）查询RSWA健康状态 | 1、步骤1返回RSWA的物理位置信息 2、步骤2返回RSWA的DeviceName 3、步骤3返回RSWA的健康状态 4、步骤3结果返回参照健康状态定义为：1: 'OK',2: 'Minor',3: 'Major',4: 'Critical' 5、如果步骤3结果返回1表示RSWA运行正常，此检查项通过。如果返回不为整型则表示RSWA健康状态未知，此检查项不通过。 6、如果步骤3返回2~4表示RSWA运行不正常，此检查项不通过,将查询到的各个RSWA的健康状态，在巡检结果中输出。 | 1、请根据本巡检项的结果确认异常RSWA的位置。 2、查看System Health巡检项的检查结果，确认具体的CMC告警事件，参考《KunLun 开放架构小型机 V100R001 CMC 告警处理 》，进行处理。 | 健康度检查
48 | RSWA Version | 遍历全部RSWA框 1、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.5.1.18.1.1.3.#）查询RSWA的PCRE位置 2、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.5.1.18.1.1.4.#）查询RSWA的PcieSwitch Version 3、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.5.1.18.1.1.2.#）查询RSWA的Devices Name 4、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.5.1.18.1.1.5.#）RSWA CPLD 版本信息 | 1、步骤1返回所有RSWA框的IO模块的物理位置 2、步骤2查询查询RSWAd的PcieSwitch Version信息，在巡检结果中输出。 3、步骤3返回所有RSWA框的IO模块的Devices Name 4、步骤4返回所有RSWA框的IO模块的ＲSWA CPLD version | 1、该巡检项仅作信息采集。如果信息未能正常采集，请联系华为工程师处理。 | 资产信息采集
49 | RHDA Health | 遍历RHDA 1、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.5.1.19.1.1.3.x）查询RHDA位置 2、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.5.1.19.1.1.2.x）查询RHDA的devicName 3、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.5.1.19.1.1.5.x）查询RHDA健康状态 | 1、步骤1返回RHDA的物理位置信息 2、步骤2返回RHDA的DeviceName 3、步骤3返回RHDA的健康状态 4、步骤3结果返回参照健康状态定义为：1: 'OK',2: 'Minor',3: 'Major',4: 'Critical' 5、如果步骤3结果返回1表示RHDA运行正常，此检查项通过。如果返回不为整型则表示RHDA健康状态未知，此检查项不通过。 6、如果步骤3返回2~4表示RHDA运行不正常，此检查项不通过,将查询到的各个RHDA的健康状态，在巡检结果中输出。 | 1、请根据本巡检项的结果确认异常RHDA的位置。 2、查看System Health巡检项的检查结果，确认具体的CMC告警事件，参考《KunLun 开放架构小型机 V100R001 CMC 告警处理 》，进行处理。 | 健康度检查
50 | RHDA Version | 遍历RHDA 1、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.5.1.19.1.1.3.x）查询RHDA位置 2、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.5.1.19.1.1.4.x）查询RHDA的CPLD版本 3、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.235.5.1.19.1.1.2.#）查询RHDA的Devices Name | 1、步骤1返回RHDA 在此模块中的位置 2、步骤2返回RHDA 的CPLD版本 3、步骤3返回RHDA的 DevicesName | 1、该巡检项仅作信息采集。如果信息未能正常采集，请联系华为工程师处理。 | 资产信息采集
51 | CMC RFU Info | 1、通过CLI接口CMC的 FRU信息，查询命令为： smmget -l smm -t fru -d all | 1、步骤1返回从CLI查询到的CMC的 FRU信息，在巡检结果中输出。 | 1、该巡检项仅作信息采集。如果信息未能正常采集，请联系华为工程师处理。 | 资产信息采集
52 | ACM RFU Info | 1、通过CLI接口查询ACM的 FRU信息，查询命令为：smmget -l acmN -t fru -d all | 1、步骤1返回从CLI查询到的ACM的FRU信息，在巡检结果中输出。 | 1、该巡检项仅作信息采集。如果信息未能正常采集，请联系华为工程师处理。 | 资产信息采集
53 | CPI RFU Info | 1、通过CLI接口查询CPI的 FRU信息，查询命令为： smmget -l cpiN -t fru -d all | 1、步骤1返回从CLI查询到的CPI的FRU信息，在巡检结果中输出。 | 1、该巡检项仅作信息采集。如果信息未能正常采集，请联系华为工程师处理。 | 资产信息采集
54 | CIM RFU Info | 1、通过CLI接口查询CIM的 FRU信息，查询命令为： smmget -l cim -t fru -d all | 1、步骤1返回从CLI查询到的CIM的FRU信息，在巡检结果中输出。 | 1、该巡检项仅作信息采集。如果信息未能正常采集，请联系华为工程师处理。 | 资产信息采集
55 | SCE RFU Info | 1、通过CLI接口查询SCE框的FRU信息，查询命令：smmget -l bladeN -t fru -d all | 1、步骤1返回从CLI查询到的SCE的FRU信息，在巡检结果中输出。包括:SCM、MBM、FIO、硬盘背板、LPM、NCM、BIO、FAN、RAID卡。需定位到各部件具体物理位置。 | 1、该巡检项仅作信息采集。如果信息未能正常采集，请联系华为工程师处理。 | 资产信息采集
56 | REE RFU Info | 1、通过CLI接口查询REE框的FRU信息，查询命令：smmget -l bladeN -t fru -d all | 1、步骤1返回从CLI查询到的 REE框中FRU信息包括: BIO、PCIE Switch module、硬盘背板。需定位到各部件具体物理位置，在巡检结果中输出。 | 1、该巡检项仅作信息采集。如果信息未能正常采集，请联系华为工程师处理。 | 资产信息采集

## E9000巡检项
序号 | 巡检项名称 | 检查步骤 | 检查标准 | 处理建议 | 部件 | 巡检类型
1 | Power Status | 1、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.4.#.6.0）查询刀片的在位状态 2、如果刀片在位，通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.4.#.2002.1.3.0）查询刀片的上电状态。 说明：SNMP接口中的'#' 表示刀片的槽位号。 | 1、步骤1结果如果返回1表示在位，返回0则表示刀片不在位，刀片不在位则不涉及此巡检项。如果返回其它值则表示刀片在位状态未知，此检查项不通过。 2、步骤2结果如果返回4表示上电状态，返回不为4则表示刀片未上电，此状态正常。如果返回不为整型则表示刀片上电状态未知，此检查项不通过。 | 1、如果刀片服务器未在上电状态，请查看Blade Health巡检项的检查结果，确定是否存在告警，如存在告警，请先处理告警；如无告警，请根据实际业务需要对服务器进行上电操作。 2、如有疑问请联系华为工程师支持。 | 计算节点 | 配置检查
2 | Blade Health | 1、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.4.#.6.0）查询刀片的在位状态 2、如果刀片在位，通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.4.#.8.0）查询刀片健康状态 3、如果健康状态不为未知，通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.4.# 9.0）查询刀片健康事件 说明：SNMP接口中的'#' 表示刀片的槽位号。 | 1、步骤1结果如果返回1表示在位，返回0则表示刀片不在位，刀片不在位则不涉及此巡检项。如果返回其它值则表示刀片在位状态未知，此检查项不通过。 2、步骤2结果如果返回0表示系统运行正常，此检查项通过。如果返回不为0表示系统状态异常，此检查项不通过。健康状态返回值定义如下： 返回0表示系统状态正常； 返回1表示系统存在严重健康事件； 返回2表示系统存在轻微健康事件； 返回3表示系统存在轻微和严重健康事件； 返回4表示系统存在致命健康事件； 返回5表示系统存在致命和轻微健康事件； 返回6表示系统存在致命和严重健康事件； 返回7表示系统存在致命、严重和轻微健康事件。 3、步骤3直接返回刀片的健康事件（告警），在巡检结果中输出。 | 1、如果存在告警，请确认检查结果中的告警信息，参考《E9000 服务器 V100R001 告警处理》处理告警。 | 计算节点 | 健康度检查
4 | Product Name | 1、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.4.#.6.0）查询刀片的在位状态 2、如果刀片在位，通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.4.#.57.0）查询刀片的产品名称 说明：SNMP接口中的'#' 表示刀片的槽位号。 | 1、步骤1结果如果返回1表示在位，返回0则表示刀片不在位，刀片不在位则不涉及此巡检项。如果返回其它值则表示刀片在位状态未知，此检查项不通过。 2、步骤2直接返回产品名称，在巡检结果中输出。 | 1、该巡检项仅作信息采集。如果信息未能正常采集，请联系华为工程师处理。 | 计算节点 | 资产信息采集
5 | Serial Number | 1、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.4.#.6.0）查询刀片的在位状态 2、如果刀片在位，通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.4.#.2004.1.5.0）查询刀片的单板序列号 3、如果刀片在位，再通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.4.#.2004.1.10.0）查询刀片的产品序列号 说明：SNMP接口中的'#' 表示刀片的槽位号。 | 1、步骤1结果如果返回1表示在位，返回0则表示刀片不在位，刀片不在位则不涉及此巡检项。如果返回其它值则表示刀片在位状态未知，此检查项不通过。 2、步骤2结果直接返回单板的序列号，在巡检结果中输出。 3、步骤3结果直接返回产品序列号，在巡检结果中输出。 | 1、该巡检项仅作信息采集。如果信息未能正常采集，请联系华为工程师处理。 | 计算节点 | 资产信息采集
6 | Part Number | 1、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.4.#.6.0）查询刀片的在位状态 2、如果刀片在位，通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.4.#.2004.1.9.0）查询刀片的产品部件号 3、如果刀片在位，通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.4.#.2004.1.4.0）查询刀片的单板部件号 4、如果刀片在位，通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.4.#.2004.1.2.0）查询刀片的单板描述信息 说明：SNMP接口中的'#' 表示刀片的槽位号。 | 1、步骤1结果如果返回1表示在位，返回0则表示刀片不在位，刀片不在位则不涉及此巡检项。如果返回其它值则表示刀片在位状态未知，此检查项不通过。 2、步骤2结果直接返回刀片的产品部件号，在巡检结果中输出。 3、步骤3结果直接返回刀片的单板部件号，在巡检结果中输出。 4、步骤4结果直接返回刀片的单板描述信息，在巡检结果中输出。 | 1、该巡检项仅作信息采集。如果信息未能正常采集，请联系华为工程师处理。 | 计算节点 | 资产信息采集
7 | Hardware Version | 1、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.4.#.6.0）查询刀片的在位状态。 2、如果刀片在位，通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.4.#.20.0）查询刀片的软件、硬件版本信息。 说明：SNMP接口中的'#' 表示刀片的槽位号。 | 1、步骤1结果如果返回1表示在位，返回0则表示刀片不在位，刀片不在位则不涉及此巡检项。如果返回其它值则表示刀片在位状态未知，此检查项不通过。 2、步骤2结果直接返回刀片的软件、硬件版本信息，在巡检结果中输出。 | 1、该巡检项仅作信息采集。如果信息未能正常采集，请联系华为工程师处理。 | 计算节点 | 资产信息采集
8 | CPU Health | 1、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.4.#.6.0）查询刀片的在位状态 2、如果刀片在位，通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.4.#.2002.1.3.0）查询刀片的上电状态 3、如果刀片上电，通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.4.#.57.0）查询刀片的产品名称 4、如果刀片上电，通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.4.#.20.0）查询刀片的软件、硬件版本信息 5、如果刀片上电，通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.3.1.0）查询HMM板的固件版本 6、根据CPU的个数循环执行以下命令： 1）如果刀片上电，通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.4.#.2006.1.4.0-3）查询CPU在位状态 2）如果CPU在位，通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.4.#.2006.1.2.0-3）查询CPU丝印 3）通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.4.#.2006.1.5.0-3）查询CPU健康状态 说明：SNMP接口中的'#' 表示刀片的槽位号。 | 1、步骤1结果如果返回1表示在位，返回0则表示刀片不在位，刀片不在位则不涉及此巡检项。如果返回其它值则表示刀片在位状态未知，此检查项不通过。 2、步骤2结果如果返回4表示上电状态，返回不为4则表示刀片未上电，如果刀片未上电，则此巡检项无法检查。如果返回不为整型则表示刀片上电状态未知，此检查项不通过。 3、步骤3获取刀片的产品信息。 4、步骤4获取刀片的软件、硬件版本信息。检查产品信息，如果为CH242 V3或其它非V3刀片，且在版本信息中找到iMana版本信息，如果iMana版本小于3.53则表示该刀片的iMana版本不支持此巡检项。 5、步骤5 获取HMM板的固件版本，根据刀片BMC版本和HMM版本不同，确定CPU健康状态的返回值定义。规则如下： （1）如果刀片版本信息包含iBMC版本，则CPU健康状态返回值定义为：0: 'OK',1: 'OK',2: 'Minor',3: 'Major',4: 'Critical',5: 'Unknown'。 （2）如果刀片版本信息包含iMana版本，则进行如下判断： 如果iMana版本大于5.17，HMM固件版本小于2.25，则CPU健康状态返回值定义为：0: 'OK',1: 'OK',2: 'OK',3: 'Minor',4: 'Major',5: 'Critical',6: 'Unknown'。 如果iMana版本小于5.17，HMM固件版本大于2.25，则CPU健康状态返回值定义为：0: 'OK',1: 'Minor',2: 'Major',3: 'Critical',4: 'Unknown'。 （3）如果为其它情况，则CPU健康状态返回值定义为：0: 'OK',1: 'OK',2: 'Minor',3: 'Major',4: 'Critical',5: 'Unknown'。 6、步骤6 检查所有在位状态为在位的CPU，按照上述CPU健康状态返回值定义，检查CPU的健康状态如果不为OK则表示存在异常，此检查项失败。所有在位的CPU丝印和健康状态在巡检结果中输出。 CPU在位状态返回值定义为：0：不在位，1：在位，2：下电状态。 | 1、如果服务器未在上电状态，请先参考Power Status巡检项处理。 2、如果存在CPU故障，请根据本巡检项的结果确认出故障的CPU的位置。 3、查看Blade Health巡检项的检查结果，确认具体的CPU告警事件，参考《E9000 服务器 V100R001 告警处理》进行处理。 | 计算节点 | 健康度检查
9 | CPU Info | 1、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.4.#.6.0）查询刀片的在位状态 2、如果刀片在位，通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.4.#.2002.1.3.0）查询刀片的上电状态 3、如果刀片上电，通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.4.#.57.0）查询刀片的产品名称 4、如果刀片上电，通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.4.#.20.0）查询刀片的软件、硬件版本信息 5、根据CPU的个数循环执行以下命令： 1）如果刀片上电，通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.4.#.2006.1.4.0-3）查询CPU在位状态 2）如果CPU在位，通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.4.#.2006.1.2.0-3）查询CPU丝印 3）如果CPU在位，通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.4.#.2006.1.3.0-3）查询CPU信息，如厂家，型号，主频 说明：SNMP接口中的'#' 表示刀片的槽位号。 | 1、步骤1结果如果返回1表示在位，返回0则表示刀片不在位，刀片不在位则不涉及此巡检项。如果返回其它值则表示刀片在位状态未知，此检查项不通过。 2、步骤2结果如果返回4表示上电状态，返回不为4则表示刀片未上电，如果刀片未上电，则此巡检项无法检查。如果返回不为整型则表示刀片上电状态未知，此检查项不通过。 3、步骤3获取刀片的产品信息。 4、步骤4获取刀片的软件、硬件版本信息。检查产品信息，如果为CH242 V3或其它非V3刀片，且在版本信息中找到iMana版本信息，如果iMana版本小于3.53则表示该刀片的iMana版本不支持此巡检项。 5、步骤5 检查所有在位状态为在位的CPU，将CPU丝印和CPU信息在检查结果中输出。 CPU在位状态返回值定义为：0：不在位，1：在位，2：下电状态。 | 该巡检项仅作信息采集。 1、如果服务器未在上电状态，请先参考Power Status巡检项处理。 2、如仍无法正常采集信息，请联系华为工程师处理。 | 计算节点 | 资产信息采集
10 | HDD Health | 1、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.4.#.6.0）查询刀片的在位状态 2、如果刀片在位，通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.4.#.2002.1.3.0）查询刀片的上电状态 3、如果刀片上电，通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.4.#.57.0）查询刀片的产品名称 4、如果刀片上电，通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.4.#.20.0）查询刀片的软件、硬件版本信息 5、如果刀片上电，通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.3.1.0）查询HMM板的固件版本 6、根据硬盘的个数循环执行以下命令： 1）如果刀片上电，通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.4.#.2009.1.4.0-14）查询硬盘在位状态 2）如果硬盘在位，通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.4.#.2009.1.2.0-14）查询硬盘丝印 3）如果硬盘在位，通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.4.#.2009.1.5.0-14）查询硬盘健康状态 说明：SNMP接口中的'#' 表示刀片的槽位号。 | 1、步骤1结果如果返回1表示在位，返回0则表示刀片不在位，刀片不在位则不涉及此巡检项。如果返回其它值则表示刀片在位状态未知，此检查项不通过。 2、步骤2结果如果返回4表示上电状态，返回不为4则表示刀片未上电，如果刀片未上电，则此巡检项无法检查。如果返回不为整型则表示刀片上电状态未知，此检查项不通过。 3、步骤3获取刀片的产品信息。 4、步骤4获取刀片的软件、硬件版本信息。检查产品信息，如果为CH242 V3或其它非V3刀片，且在版本信息中找到iMana版本信息，如果iMana版本小于3.53则表示该刀片的iMana版本不支持此巡检项。 5、步骤5 获取HMM板的固件版本，根据刀片BMC版本和HMM版本不同，确定硬盘健康状态的返回值定义。规则如下： （1）如果刀片版本信息包含iBMC版本，则硬盘健康状态返回值定义为：0: 'OK',1: 'OK',2: 'Minor',3: 'Major',4: 'Critical',5: 'Unknown'。 （2）如果刀片版本信息包含iMana版本，则进行如下判断： 如果iMana版本大于5.17，HMM固件版本小于2.25，则硬盘健康状态返回值定义为：0: 'OK',1: 'OK',2: 'OK',3: 'Minor',4: 'Major',5: 'Critical',6: 'Unknown'。 如果iMana版本小于5.17，HMM固件版本大于2.25，则硬盘健康状态返回值定义为：0: 'OK',1: 'Minor',2: 'Major',3: 'Critical',4: 'Unknown'。 （3）如果为其它情况，则硬盘健康状态返回值定义为：0: 'OK',1: 'OK',2: 'Minor',3: 'Major',4: 'Critical',5: 'Unknown'。 6、步骤6 检查所有在位状态为在位的硬盘，按照上述硬盘健康状态返回值定义，检查硬盘的健康状态如果不为OK则表示存在异常，此检查项失败。所有在位的硬盘的丝印和健康状态在巡检结果中输出。 硬盘在位状态返回值定义为：0：不在位，1：在位，2：下电状态。 | 1、如果服务器未在上电状态，请先参考Power Status巡检项处理。 2、如果存在硬盘故障，请根据本巡检项的结果确认出故障的硬盘的位置。 3、查看Blade Health巡检项的检查结果，确认具体的硬盘告警事件，参考《E9000 服务器 V100R001 告警处理》进行处理。 | 计算节点 | 健康度检查
11 | HDD Info | 1、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.4.#.6.0）查询刀片的在位状态 2、如果刀片在位，通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.4.#.2002.1.3.0）查询刀片的上电状态 3、如果刀片上电，通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.4.#.57.0）查询刀片的产品名称 4、如果刀片上电，通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.4.#.20.0）查询刀片的软件、硬件版本信息 5、根据硬盘的个数循环执行以下命令： 1）如果刀片上电，通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.4.#.2009.1.4.0-14）查询硬盘在位状态 2）如果硬盘在位，通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.4.#.2009.1.2.0-14）查询硬盘丝印 3）如果硬盘在位，通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.4.#.2009.1.3.0-14）查询硬盘信息，如硬盘生产厂家、速率。 4）如果硬盘在位，通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.4.#.2009.1.10.0-14）查询硬盘容量大小 。 说明：SNMP接口中的'#' 表示刀片的槽位号。 | 1、步骤1结果如果返回1表示在位，返回0则表示刀片不在位，刀片不在位则不涉及此巡检项。如果返回其它值则表示刀片在位状态未知，此检查项不通过。 2、步骤2结果如果返回4表示上电状态，返回不为4则表示刀片未上电，如果刀片未上电，则此巡检项无法检查。如果返回不为整型则表示刀片上电状态未知，此检查项不通过。 3、步骤3获取刀片的产品信息。 4、步骤4获取刀片的软件、硬件版本信息。检查产品信息，如果为CH242 V3或其它非V3刀片，且在版本信息中找到iMana版本信息，如果iMana版本小于3.53则表示该刀片的iMana版本不支持此巡检项。 5、步骤5 检查所有在位状态为在位的硬盘，将硬盘丝印和硬盘信息在检查结果中输出。 硬盘在位状态返回值定义为：0：不在位，1：在位，2：下电状态。 | 该巡检项仅作信息采集。 1、如果服务器未在上电状态，请先参考Power Status巡检项处理。 2、如仍无法正常采集信息，请联系华为工程师处理。 | 计算节点 | 资产信息采集
12 | Memory Health | 1、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.4.#.6.0）查询刀片的在位状态 2、如果刀片在位，通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.4.#.2002.1.3.0）查询刀片的上电状态 3、如果刀片上电，通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.4.#.57.0）查询刀片的产品名称 4、如果刀片上电，通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.4.#.20.0）查询刀片的软件、硬件版本信息 5、如果刀片上电，通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.3.1.0）查询HMM板的固件版本 6、根据内存的个数循环执行以下命令： 1）、如果刀片上电，通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.4.#.2007.1.4.0-47）查询内存在位状态 2）、如果内存在位，通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.4.#.2007.1.2.0-47）查询内存丝印 3）、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.4.#.2007.1.5.0-47）查询内存健康状态 说明：SNMP接口中的'#' 表示刀片的槽位号。 | 1、步骤1结果如果返回1表示在位，返回0则表示刀片不在位，刀片不在位则不涉及此巡检项。如果返回其它值则表示刀片在位状态未知，此检查项不通过。 2、步骤2结果如果返回4表示上电状态，返回不为4则表示刀片未上电，如果刀片未上电，则此巡检项无法检查。如果返回不为整型则表示刀片上电状态未知，此检查项不通过。 3、步骤3获取刀片的产品信息。 4、步骤4获取刀片的软件、硬件版本信息。检查产品信息，如果为CH242 V3或其它非V3刀片，且在版本信息中找到iMana版本信息，如果iMana版本小于3.53则表示该刀片的iMana版本不支持此巡检项。 5、步骤5 获取HMM板的固件版本，根据刀片BMC版本和HMM版本不同，确定内存健康状态的返回值定义。规则如下： （1）如果刀片版本信息包含iBMC版本，则内存健康状态返回值定义为：0: 'OK',1: 'OK',2: 'Minor',3: 'Major',4: 'Critical',5: 'Unknown'。 （2）如果刀片版本信息包含iMana版本，则进行如下判断： 如果iMana版本大于5.17，HMM固件版本小于2.25，则内存健康状态返回值定义为：0: 'OK',1: 'OK',2: 'OK',3: 'Minor',4: 'Major',5: 'Critical',6: 'Unknown'。 如果iMana版本小于5.17，HMM固件版本大于2.25，则内存健康状态返回值定义为：0: 'OK',1: 'Minor',2: 'Major',3: 'Critical',4: 'Unknown'。 （3）如果为其它情况，则内存健康状态返回值定义为：0: 'OK',1: 'OK',2: 'Minor',3: 'Major',4: 'Critical',5: 'Unknown'。 6、步骤6 检查所有在位状态为在位的内存，按照上述内存健康状态返回值定义，检查内存的健康状态如果不为OK则表示存在异常，此检查项失败。所有在位的内存丝印和健康状态在巡检结果中输出。 内存在位状态返回值定义为：0：不在位，1：在位，2：下电状态。 | 1、如果服务器未在上电状态，请先参考Power Status巡检项处理。 2、如果存在内存故障，请根据本巡检项的结果确认出故障的内存的位置。 3、查看Blade Health巡检项的检查结果，确认具体的内存告警事件，参考《E9000 服务器 V100R001 告警处理》进行处理。 | 计算节点 | 健康度检查
13 | Memory Info | 1、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.4.#.6.0）查询刀片的在位状态 2、如果刀片在位，通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.4.#.2002.1.3.0）查询刀片的上电状态 3、如果刀片上电，通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.4.#.57.0）查询刀片的产品名称 4、如果刀片上电，通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.4.#.20.0）查询刀片的软件、硬件版本信息 5、根据内存的个数循环执行以下命令： 1）、如果刀片上电，通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.4.#.2007.1.4.0-47）查询内存在位状态 2）、如果内存在位，通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.4.#.2007.1.2.0-47）查询内存丝印 3）、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.4.#.2007.1.3.0-47）查询内存信息，如厂家，主频，容量。 说明：SNMP接口中的'#' 表示刀片的槽位号。 | 1、步骤1结果如果返回1表示在位，返回0则表示刀片不在位，刀片不在位则不涉及此巡检项。如果返回其它值则表示刀片在位状态未知，此检查项不通过。 2、步骤2结果如果返回4表示上电状态，返回不为4则表示刀片未上电，如果刀片未上电，则此巡检项无法检查。如果返回不为整型则表示刀片上电状态未知，此检查项不通过。 3、步骤3获取刀片的产品信息。 4、步骤4获取刀片的软件、硬件版本信息。检查产品信息，如果为CH242 V3或其它非V3刀片，且在版本信息中找到iMana版本信息，如果iMana版本小于3.53则表示该刀片的iMana版本不支持此巡检项。 5、步骤5 检查所有在位状态为在位的内存，将内存丝印和内存信息在检查结果中输出。 内存在位状态返回值定义为：0：不在位，1：在位，2：下电状态。 | 该巡检项仅作信息采集。 1、如果服务器未在上电状态，请先参考Power Status巡检项处理。 2、如仍无法正常采集信息，请联系华为工程师处理。 | 计算节点 | 资产信息采集
14 | Mezz Health | 1、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.4.#.6.0）查询刀片的在位状态 2、如果刀片在位，通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.4.#.2002.1.3.0）查询刀片的上电状态 3、如果刀片上电，通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.4.#.57.0）查询刀片的产品名称 4、如果刀片上电，通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.4.#.20.0）查询刀片的软件、硬件版本信息 5、如果刀片上电，通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.3.1.0）查询HMM板的固件版本 6、根据MEZZ的个数循环执行以下命令： 1）、如果刀片上电，通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.4.#.2008.1.4.0-7）查询MEZZ在位状态 2）、如果MEZZ在位，通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.4.#.2008.1.2.0-7）查询MEZZ丝印 3）、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.4.#.2008.1.3.0-7）查询MEZZ信息 4）、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.4.#.2008.1.5.0-7）查询MEZZ健康状态 说明：SNMP接口中的'#' 表示刀片的槽位号。 | 1、步骤1结果如果返回1表示在位，返回0则表示刀片不在位，刀片不在位则不涉及此巡检项。如果返回其它值则表示刀片在位状态未知，此检查项不通过。 2、步骤2结果如果返回4表示上电状态，返回不为4则表示刀片未上电，如果刀片未上电，则此巡检项无法检查。如果返回不为整型则表示刀片上电状态未知，此检查项不通过。 3、步骤3获取刀片的产品信息。 4、步骤4获取刀片的软件、硬件版本信息。检查产品信息，如果为CH242 V3或其它非V3刀片，且在版本信息中找到iMana版本信息，如果iMana版本小于3.53则表示该刀片的iMana版本不支持此巡检项。 5、步骤5 获取HMM板的固件版本，根据刀片BMC版本和HMM版本不同，确定Mezz健康状态的返回值定义。规则如下： （1）如果刀片版本信息包含iBMC版本，则Mezz健康状态返回值定义为：0: 'OK',1: 'OK',2: 'Minor',3: 'Major',4: 'Critical',5: 'Unknown'。 （2）如果刀片版本信息包含iMana版本，则进行如下判断： 如果iMana版本大于5.17，HMM固件版本小于2.25，则Mezz健康状态返回值定义为：0: 'OK',1: 'OK',2: 'OK',3: 'Minor',4: 'Major',5: 'Critical',6: 'Unknown'。 如果iMana版本小于5.17，HMM固件版本大于2.25，则Mezz健康状态返回值定义为：0: 'OK',1: 'Minor',2: 'Major',3: 'Critical',4: 'Unknown'。 （3）如果为其它情况，则Mezz健康状态返回值定义为：0: 'OK',1: 'OK',2: 'Minor',3: 'Major',4: 'Critical',5: 'Unknown'。 6、步骤6 检查所有在位状态为在位的Mezz，按照上述Mezz健康状态返回值定义，检查Mezz的健康状态如果不为OK则表示存在异常，此检查项失败。所有在位的Mezz丝印、Mezz信息和健康状态在巡检结果中输出。 Mezz在位状态返回值定义为：0：不在位，1：在位，2：下电状态。 | 1、如果服务器未在上电状态，请先参考Power Status巡检项处理。 2、如果存在Mezz故障，请根据本巡检项的结果确认出故障的Mezz的位置。 3、查看Blade Health巡检项的检查结果，确认具体的Mezz告警事件，参考《E9000 服务器 V100R001 告警处理》进行处理。 | 计算节点 | 健康度检查
15 | BMC Version Risk | 1、依据巡检过程中采集的服务器主/备BMC版本信息和硬件信息进行检查。 | 1、检查该服务器BMC版本是否存在预警、收编、已知问题等风险，如存在风险，该巡检项不通过，并给出风险列表和处理建议。 | 1、如存在风险，请按照该巡检项的提示信息进行处理。 | 计算节点 | 版本风险检查
16 | BIOS Version Risk | 1、依据巡检过程中采集的服务器BIOS版本信息和硬件信息进行检查。 | 1、检查该服务器BIOS版本是否存在预警、收编、已知问题等风险，如存在风险，该巡检项不通过，并给出风险列表和处理建议。 | 1、如存在风险，请按照该巡检项的提示信息进行处理。 | 计算节点 | 版本风险检查
17 | CPLD Version Risk | 1、依据巡检过程中采集的服务器CPLD版本信息和硬件信息进行检查。 | 1、检查该服务器CPLD版本是否存在预警、收编、已知问题等风险，如存在风险，该巡检项不通过，并给出风险列表和处理建议。 | 1、如存在风险，请按照该巡检项的提示信息进行处理。 | 计算节点 | 版本风险检查
18 | Switch Health | 1、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.7.#.6.0）查询交换板的在位状态 2、如果交换板是上电状态，通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.7.#.8.0）查询交换板的健康状态 3、如果健康状态不为未知，通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.7.# 9.0）查询交换板的健康事件 说明：SNMP接口中的'#' 表示交换板的槽位号。 | 1、步骤1结果如果返回1表示在位，返回0则表示交换板不在位，不在位则不涉及此巡检项。如果返回不为整型则表示交换板在位状态未知，此检查项不通过。 2、步骤2结果如果返回0表示系统运行正常，此检查项通过。如果返回不为0表示系统状态异常，此检查项不通过。健康状态返回值定义如下： 返回0表示系统状态正常； 返回1表示系统存在严重健康事件； 返回2表示系统存在轻微健康事件； 返回3表示系统存在轻微和严重健康事件； 返回4表示系统存在致命健康事件； 返回5表示系统存在致命和轻微健康事件； 返回6表示系统存在致命和严重健康事件； 返回7表示系统存在致命、严重和轻微健康事件。 3、步骤3直接返回健康事件，在巡检结果中输出。 | 1、如果存在告警，请确认检查结果中的告警信息，参考《E9000 服务器 V100R001 告警处理》处理告警。 | 交换模块 | 健康度检查
19 | Product Name | 1、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.7.#.6.0）查询交换板的在位状态 2、如果交换板在位，通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.7.#.22.0）查询交换板的产品名称 说明：SNMP接口中的'#' 表示交换板的槽位号。 | 1、步骤1结果如果返回1表示在位，返回0则表示交换板不在位，不在位则不涉及此巡检项。如果返回不为整型则表示交换板在位状态未知，此检查项不通过。 2、步骤2直接返回产品名称，在巡检结果中输出。 | 1、该巡检项仅作信息采集。如果信息未能正常采集，请联系华为工程师处理。 | 交换模块 | 资产信息采集
20 | Serial Number | 1、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.7.#.6.0）查询交换板的在位状态 2、如果交换板在位，通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.7.#.2004.1.5.0）查询交换板单板的序列号 3、再通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.7.#.2004.1.10.0）查询交换板的产品序列号 说明：SNMP接口中的'#' 表示交换板的槽位号。 | 1、步骤1结果如果返回1表示在位，返回0则表示交换板不在位，不在位则不涉及此巡检项。如果返回不为整型则表示交换板在位状态未知，此检查项不通过。 2、步骤2结果直接返回单板的序列号，在巡检结果中输出。 3、步骤3结果直接返回产品序列号，在巡检结果中输出。 | 1、该巡检项仅作信息采集。如果信息未能正常采集，请联系华为工程师处理。 | 交换模块 | 资产信息采集
21 | Part Number | 1、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.7.#.6.0）查询交换板的在位状态 2、如果交换板在位，通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.7.#.2004.1.9.0）查询交换板的产品部件号 3、如果交换板在位，通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.7.#.2004.1.4.0）查询交换板的单板部件号 4、如果交换板在位，通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.7.#.2004.1.2.0）查询交换板的单板描述信息 说明：SNMP接口中的'#' 表示交换板的槽位号。 | 1、步骤1结果如果返回1表示在位，返回0则表示交换板不在位，不在位则不涉及此巡检项。如果返回不为整型则表示交换板在位状态未知，此检查项不通过。 2、步骤2结果直接返回产品部件号，在巡检结果中输出。 3、步骤3结果直接返回单板部件号，在巡检结果中输出。 4、步骤4结果直接返回单板描述信息，在巡检结果中输出。 | 1、该巡检项仅作信息采集。如果信息未能正常采集，请联系华为工程师处理。 | 交换模块 | 资产信息采集
22 | Hardware Version | 1、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.7.#.6.0）查询交换板的在位状态 2、如果交换板在位，通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.7.#.20.0）查询交换板的版本信息 说明：SNMP接口中的'#' 表示交换板的槽位号。 | 1、步骤1结果如果返回1表示在位，返回0则表示交换板不在位，不在位则不涉及此巡检项。如果返回不为整型则表示交换板在位状态未知，此检查项不通过。 2、步骤2结果直接返回交换板的版本信息，在巡检结果中输出。 | 1、该巡检项仅作信息采集。如果信息未能正常采集，请联系华为工程师处理。 | 交换模块 | 资产信息采集
23 | BMC Version Risk | 1、依据巡检过程中采集的交换板主/备BMC版本信息和硬件信息进行检查。 | 1、检查该交换板BMC版本是否存在预警、收编、已知问题等风险，如存在风险，该巡检项不通过，并给出风险列表和处理建议。 | 1、如存在风险，请按照该巡检项的提示信息进行处理。 | 交换模块 | 版本风险检查
24 | CPLD Version Risk | 1、依据巡检过程中采集的交换板CPLD版本信息和硬件信息进行检查。 | 1、检查该交换板CPLD版本是否存在预警、收编、已知问题等风险，如存在风险，该巡检项不通过，并给出风险列表和处理建议。 | 1、如存在风险，请按照该巡检项的提示信息进行处理。 | 交换模块 | 版本风险检查
25 | System Health | 1、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.1.1.0）查询系统健康状态 2、如果系统健康状态不为OK，则通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.1.2.0）查询导致系统健康事件的位置 | 1、步骤1结果如果返回0表示系统运行正常，此检查项通过。如果返回不为0表示系统状态异常，此检查项不通过。健康状态返回值定义如下： 返回0表示系统状态正常； 返回1表示系统存在严重健康事件； 返回2表示系统存在轻微健康事件； 返回3表示系统存在轻微和严重健康事件； 返回4表示系统存在致命健康事件； 返回5表示系统存在致命和轻微健康事件； 返回6表示系统存在致命和严重健康事件； 返回7表示系统存在致命、严重和轻微健康事件。 2、如果检查项状态不正常，步骤2直接返回导致系统健康事件的位置，在巡检结果中输出。 | 1、如果存在异常，请根据检查结果中健康事件产生的位置，结合对应模块的Health巡检项（包括：Blade Health、Switch Health、Shelf Health、HMM Health、Fan Health、PSU Health），确定具体的告警，参考《E9000 服务器 V100R001 告警处理》处理告警。 | 系统 | 健康度检查
46 | Trap Configuration | 1、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.3.11.0）查询HMM的Trap使能状态。 2、若果TRAP使能，通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.3.x.0）查询HMM的5个Trap接收服务端IP配置情况。SNMP接口中x取值为27~31。 | 1、步骤1结果如果不为1表示没有开启Trap，此检查项通过。如果返回不为整型则表示使能状态未知，此检查项不通过。 2、步骤1如果返回1，表示Trap开启，检查步骤2返回的5个Trap接收服务端IP配置，如果其中有配置了IP，此检查项通过；如果全部为0.0.0.0，则表示配置不正确。 | 1、请根据需要进行Trap相关配置。如果使能了HMM的Trap，请至少配置一个Trap接收服务器IP地址（执行命令：smmset -d snmptrapaddressN -v <ipaddress>，N取值为1~5）；如不需要使用Trap，请执行smmset -d snmptrapenable -v disable将其关闭。 | 系统 | 配置检查
47 | LCD UID LED Configuration | 1、通过SNMP接口(1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.3.69.0)查询获取机框液晶屏UID指示灯状态 | 1、步骤1直接返回机框液晶屏UID指示灯状态，在巡检结果中输出。 | 1、该巡检项仅作信息采集。如果信息未能正常采集，请联系华为工程师处理。 | 系统 | 配置检查
26 | Shelf Health | 1、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.2.5.0）查询机框健康状态 2、如果机框健康状态不为OK，则通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.2.6.0）查询机框的健康事件，包括风扇、电源等。 | 1、步骤1结果如果返回0表示机框状态正常，此检查项通过。如果返回不为0表示状态异常，此检查项不通过。健康状态返回值定义如下： 返回0表示机框状态正常； 返回1表示机框存在严重健康事件； 返回2表示机框存在轻微健康事件； 返回3表示机框存在轻微和严重健康事件； 返回4表示机框存在致命健康事件； 返回5表示机框存在致命和轻微健康事件； 返回6表示机框存在致命和严重健康事件； 返回7表示机框存在致命、严重和轻微健康事件。 2、如果检查项状态不正常，步骤2直接返回机框的健康事件，在巡检结果中输出。 | 1、如果存在告警，请确认检查结果中的告警信息，参考《E9000 服务器 V100R001 告警处理》处理告警。 | 机框 | 健康度检查
27 | Shelf Number | 1、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.2.2001.1.14.0）查询机框部件号 1、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.2.2001.1.15.0）查询机框序列号 | 1、步骤1直接返回机框部件号，在巡检结果中输出。 2、步骤2直接返回机框序列号，在巡检结果中输出。 | 1、该巡检项仅作信息采集。如果信息未能正常采集，请联系华为工程师处理。 | 机框 | 资产信息采集
28 | Chassis Number | 1、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.2.8.0）查询机框识别号 | 1、步骤1直接返回机框识别号，在巡检结果中输出。 | 1、该巡检项仅作信息采集。如果信息未能正常采集，请联系华为工程师处理。 | 机框 | 资产信息采集
29 | Chassis Power Capping Status | 1、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.2.14.0）查询机框功率封顶使能状态 | 1、步骤1直接返回机框功功率封顶使能状态，0表示disable，1表示enable，在巡检结果中输出。 | 1、该巡检项仅作信息采集。如果信息未能正常采集，请联系华为工程师处理。 | 机框 | 资产信息采集
30 | Shelf Location | 1、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.2.4.0）查询机框位置信息 | 1、步骤1直接返回机框位置信息，在巡检结果中输出。 | 1、该巡检项仅作信息采集。如果信息未能正常采集，请联系华为工程师处理。 | 机框 | 资产信息采集
51 | Shelf Type | 1、使用SNMP接口查询机箱类型（1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.2.2001.1.16.0）。 | 1、在步骤1中，底盘类型返回到检查结果中。. | 1、该巡检项仅作信息采集。如果信息未能正常采集，请联系华为工程师处理。 | 机框 | 资产信息采集
31 | Fan Speed Control Mode | 1、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.2.10.0）查询风扇调速模式 | 1、步骤1直接返回风扇调速模式，0表示auto，1表示manual，在巡检结果中输出。 | 1、该巡检项仅作信息采集。如果信息未能正常采集，请联系华为工程师处理。 | 风扇 | 资产信息采集
41 | Fan Health | 遍历14个风扇： 1、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.5.2001.1.2.#）查询风扇在位状态。 2、如果风扇在位，通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.5.2001.1.3.#）查询风扇转速。 3、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.5.2001.1.7.#） 查询风扇健康状态。 说明：SNMP接口中的'#' 表示风扇ID，取值为：风扇槽位号减1。 | 1、步骤1结果如果返回1表示在位，返回0则表示不在位，如果风扇不在位则不涉及此巡检项。如果返回为其它，表示在位状态未知，此检查项不通过。 2、步骤2直接返回风扇转速，在巡检结果中输出。 3、步骤3结果如果返回1表示风扇正常，此检查项通过。如果返回不为1表示风扇异常或状态未知，此检查项不通过。健康状态返回值定义如下：1，健康；2，异常；5，未知。 | 1、如果存在风扇健康状态异常，请根据本巡检项的结果确认出故障风扇的位置。 2、查看Shelf Health巡检项的检查结果，确认具体的风扇告警事件，参考《E9000 服务器 V100R001 告警处理》进行处理。 | 风扇 | 健康度检查
42 | Fan Version | 遍历14个风扇： 1、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.5.2001.1.2.#）查询查风扇在位状态 2、如果风扇在位，通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.5.2001.1.6.#）查询风扇版本 说明：SNMP接口中的'#' 表示风扇ID，取值为：风扇槽位号减1。 | 1、步骤1结果如果返回1表示在位，返回0则表示不在位，如果风扇不在位则不涉及此巡检项。如果返回为其它，表示在位状态未知，此检查项不通过。 2、步骤2直接返回风扇版本信息，在巡检结果中输出。 | 1、该巡检项仅作信息采集。如果信息未能正常采集，请联系华为工程师处理。 | 风扇 | 资产信息采集
43 | Fan Hardware Info | 遍历14个风扇： 1、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.5.2001.1.2.#）查询查风扇在位状态 2、如果风扇在位，通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.5.2001.1.4.#）查询风扇硬件信息 说明：SNMP接口中的'#' 表示风扇ID，取值为：风扇槽位号减1。 | 1、步骤1结果如果返回1表示在位，返回0则表示不在位，如果风扇不在位则不涉及此巡检项。如果返回为其它，表示在位状态未知，此检查项不通过。 2、步骤2直接返回风扇硬件信息，在巡检结果中输出。 | 1、该巡检项仅作信息采集。如果信息未能正常采集，请联系华为工程师处理。 | 风扇 | 资产信息采集
50 | Fan Firmware Version Risk | 1、依据巡检过程中采集的机框风扇模块固件版本信息和硬件信息进行检查。 | 1、检查该机框风扇模块固件版本是否存在预警、收编、已知问题等风险，如存在风险，该巡检项不通过，并给出风险列表和处理建议。 | 1、如存在风险，请按照该巡检项的提示信息进行处理。 | 风扇 | 版本风险检查
32 | HMM Health | 1、通过SNMP接口(1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.3.9.0)查询HMM板健康状态 2、如果HMM板健康状态不为OK，通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.3.10.0）查询HMM的健康事件 | 1、步骤1结果如果返回0表示HMM运行正常，此检查项通过。如果返回不为0表示HMM状态异常，此检查项不通过。健康状态返回值定义如下： 返回0表示HMM状态正常； 返回1表示HMM存在严重健康事件； 返回2表示HMM存在轻微健康事件； 返回3表示HMM存在轻微和严重健康事件； 返回4表示HMM存在致命健康事件； 返回5表示HMM存在致命和轻微健康事件； 返回6表示HMM存在致命和严重健康事件； 返回7表示HMM存在致命、严重和轻微健康事件。 2、如果检查项状态不正常，步骤2直接返回HMM的健康事件，在巡检结果中输出。 | 1、如果存在告警，请确认检查结果中的告警信息，参考《E9000 服务器 V100R001 告警处理》处理告警。 | 管理模块 | 健康度检查
33 | HMM Version Compatibility Check | 1、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.3.1.0）查询HMM软件版本。 2、循环遍历刀片，OID1-32，通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.4.#.57.0）查询刀片的产品名称。 | 1、步骤1结果中不包含有HMM，表示未找到HMM版本，此检查项不通过。 2、步骤2获取所有刀片的产品名称。 3、检查所有刀片的产品名称，如果存在V3刀片（含CH242 V3 DDR4，但CH242 V3除外），再检查HMM版本，如果HMM版本小于3.03，则表示不兼容。 | 1、如果获取HMM版本失败，请联系华为工程师处理。 2、HMM版本低于3.03，请升级到support上发布的HMM最新版本。 | 管理模块 | 版本兼容性检查
34 | HMM Product Name | 1、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.3.74.0）查询HMM的产品名称 | 1、步骤1直接返回HMM的产品名称，在巡检结果中输出。 | 1、该巡检项仅作信息采集。如果信息未能正常采集，请联系华为工程师处理。 | 管理模块 | 资产信息采集
35 | HMM Redundancy | 1、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.3.2.0）查询HMM的主备状态。 | 1、步骤1直接返回HMM的主备状态，在巡检结果中输出。 | 1、该巡检项仅作信息采集。如果信息未能正常采集，请联系华为工程师处理。 | 管理模块 | 资产信息采集
36 | HMM Host Name | 1、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.3.49.0）查询HMM的主机名称 | 1、步骤1直接返回HMM的主机名称，在巡检结果中输出。 | 1、该巡检项仅作信息采集。如果信息未能正常采集，请联系华为工程师处理。 | 管理模块 | 资产信息采集
37 | HMM Software Version | 1、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.3.1.0）查询HMM的软件版本 | 1、步骤1直接返回HMM的软件版本，在巡检结果中输出。 | 1、该巡检项仅作信息采集。如果信息未能正常采集，请联系华为工程师处理。 | 管理模块 | 资产信息采集
38 | HMM Serial Number | 1、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.3.2004.1.10.0）查询HMM的产品序列号 2、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.3.2004.1.5.0）查询HMM的单板序列号 | 1、步骤1直接返回HMM的产品序列号，在巡检结果中输出。 2、步骤2直接返回HMM的单板序列号，在巡检结果中输出。 | 1、该巡检项仅作信息采集。如果信息未能正常采集，请联系华为工程师处理。 | 管理模块 | 资产信息采集
39 | HMM Part Number | 1、在通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.3.2004.1.4.0）查询HMM的单板部件号。 2、在通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.3.2004.1.9.0）查询HMM的产品部件号。 3、在通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.3.2004.1.2.0）查询HMM的单板描述信息。 | 1、步骤1直接返回HMM的单板部件号，在巡检结果中输出。 2、步骤2直接返回HMM的产品部件号，在巡检结果中输出。 3、步骤3直接返回HMM的单板描述信息，在巡检结果中输出。 | 1、该巡检项仅作信息采集。如果信息未能正常采集，请联系华为工程师处理。 | 管理模块 | 资产信息采集
40 | HMM Software Version(standby) | 1、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.3.71.0）查询HMM备用板软件版本 | 1、步骤1直接返回HMM备用板软件版本，在巡检结果中输出。 | 1、该巡检项仅作信息采集。如果信息未能正常采集，请联系华为工程师处理。 | 管理模块 | 资产信息采集
48 | HMM Software Version Risk | 1、依据巡检过程中采集的机框主/备管理模块软件版本信息和硬件信息进行检查。 | 1、检查该机框主/备管理模块软件版本是否存在预警、收编、已知问题等风险，如存在风险，该巡检项不通过，并给出风险列表和处理建议。 | 1、如存在风险，请按照该巡检项的提示信息进行处理。 | 管理模块 | 版本风险检查
49 | HMM CPLD Version Risk | 1、依据巡检过程中采集的机框主/备管理模块CPLD版本信息和硬件信息进行检查。 | 1、检查该机框主/备管理模块CPLD版本是否存在预警、收编、已知问题等风险，如存在风险，该巡检项不通过，并给出风险列表和处理建议。 | 1、如存在风险，请按照该巡检项的提示信息进行处理。 | 管理模块 | 版本风险检查
44 | PSU Health | 1、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.6.2001.1.2.#）查询电源在位状态 2、如果电源在位，通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.6.2001.1.3.#）查询电源健康状态 | 1、步骤1结果如果返回1表示在位，返回0则表示不在位，如果电源不在位则不涉及此巡检项。如果返回为其它，表示在位状态未知，此检查项不通过。 3、步骤2结果如果返回0表示电源正常，此检查项通过。如果返回不为0表示电源异常或状态未知，此检查项不通过。健康状态返回值定义如下：0，健康；1，异常。 | 1、如果存在电源健康状态异常，请根据本巡检项的结果确认出故障电源的位置。 2、查看Shelf Health巡检项的检查结果，确认具体的电源告警事件，参考《E9000 服务器 V100R001 告警处理》进行处理。 | 电源 | 健康度检查
45 | PSU Info | 1、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.6.2001.1.2.#）查询电源在位状态 2、如果电源在位，通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.6.2001.1.7.#）查询电源资产信息 | 1、步骤1结果如果返回1表示在位，返回0则表示不在位，如果电源不在位则不涉及此巡检项。如果返回为其它，表示在位状态未知，此检查项不通过。 2、步骤2直接返回电源资产信息，在巡检结果中输出。 | 1、该巡检项仅作信息采集。如果信息未能正常采集，请联系华为工程师处理。 | 电源 | 资产信息采集
52 | Host software version | 1、登录到交换板以太交换平面。 2、使用display version命令获取固件版本。 3、使用display patch-information命令获取补丁版本信息。 | 1、判断版本是否存在如下序号的1~6项，存在表示正常，不存在表示不正常。 1 PCB Version : 2 MAB Version : 3 Board Type : 4 CPLD1 Version : 5 BIOS Version : 6 Software Version : 2、判断补丁版本信息： 返回空，或Patch Package Name为空，表示没有加载补丁。 补丁状态不为running，表示补丁版本没有生效。 | 1、如果提示版本信息不正常，请联系华为工程师处理。 2、如果提示没有安装补丁版本，请检查交换软件版本是否有补丁需加载，如有请加载补丁版本。 3、如果提示补丁版本没有生效，请确认补丁状态，如果为Active状态，则执行patch run all命令使补丁生效；如果为Deactive状态，则先执行patch active all命令激活补丁，再执行patch run all命令使补丁生效。 4、如仍无法解决，请联系华为工程师处理。 | 交换模块（以太平面） | 健康度检查
53 | Debug switch | 1、登陆到交换板以太交换平面 2、使用display debugging命令获取当前设备开启了哪些调试开关 | 1、正常工作情况下，命令返回值为空，所有Debug开关关闭 2、如果命令返回值不为空，则表示开启了调试开关，进行告警 | 1、如果当前设备开启了任何调试开关，请在以太交换平面执行undo debug all命令关闭所有调试开关。 | 交换模块（以太平面） | 配置检查
54 | Configuration file | 1、登陆到交换板以太交换平面 2、使用display startup ¦ include saved-configuration 查看当前配置文件和下次启动配置文件。 3、使用display configuration changes来查看当前配置和配置文件中的配置是否一致。 | 1、当前配置文件和下次启动配置文件如果一致表示正常，不一致表示不正常。 2、当前配置和配置文件中的配置如果不一致，说明存在未保存的配置，表示不正常。 | 1、如果提示当前配置文件和下次启动配置文件不一致，请确认下次启动配置文体是否正确。如确认配置正确，请重启交换平面使新配置文件生效；如确认配置错误，请在以太交换平面执行startup saved-configuration命令将下次启动配置文件设置为和当前配置文件一致。 2、如果当前配置和配置文件中的配置不一致，说明存在未保存的配置，请在以太交换平面执行save命令保存配置。 | 交换模块（以太平面） | 配置检查
55 | Observe port | 1、登陆到交换板以太交换平面 2、使用display saved-configuration查询已经保存的配置内容。 | 查看已经保存的配置内容是否有远程镜像观察端口相关配置，如observe-port * destination-ip *和observe-port * vlan *，*代表任意0个和多个字符。有相关配置，表示不正常；没有相关配置，表示正常。 | 1、远程镜像观察端口，一般为调测或故障排除时使用，使用完需及时删除，可在以太交换平面执行undo observe-port命令删除远程镜像观察端口。 | 交换模块（以太平面） | 配置检查
56 | Interface duplex | 1、登陆到交换板以太交换平面 2、使用display interface命令，获取所有接口的半/全双工状态 | 1、判断接口状态，不存在协商为半双工的接口，表示正常，如果存在协商为半双工的接口，表示不正常 | 1、如果提示存在协商为半双工的接口，需要检查是否存在异常，如有疑问请联系华为工程师支持。 | 交换模块（以太平面） | 健康度检查
57 | Stack port | 1、登陆到交换板以太交换平面 2、使用display interface Stack-Port命令获取堆叠系统的堆叠口状态。间隔30秒再获取一次。 | 1、判断堆叠系统的堆叠口是否正常：堆叠成员口状态为UP，表示正常，否则提示端口没有打开；前后两次获取堆叠的成员口丢包数有增加，表示不正常，提示有丢包状况。 | 1、如果堆叠端口没有Up或存在丢包，需要检查堆叠状态是否正常，如有疑问请联系华为工程师支持。 | 交换模块（以太平面） | 健康度检查
58 | Version identical | 1、登陆到交换板以太交换平面。 2、使用display version命令查看设备的版本信息。（包含了各堆叠成员的版本信息） 3、使用display startup命令查看设备本次及下次启动相关的系统软件、配置文件、PAF和补丁文件。（包含了各堆叠成员的相关信息） | 1、在堆叠状态下，检查堆叠成员交换平面的版本是否一致： （1）使用display version命令查询出来的所有堆叠成员版本信息3-6项是否完全相同，如果不相同，提示堆叠成员交换平面的版本不一致。 （2）使用display startup命令查询，所有堆叠成员如下配置项是否相同， Configured startup system software Startup system software Next startup system software Startup saved-configuration file Next startup saved-configuration file Startup paf file Next startup paf file Startup patch package Next startup patch package ，如果不相同，提示堆叠成员交换平面的版本不一致。 | 1、如果提示堆叠成员交换平面版本不一致，请联系华为工程师处理。 | 交换模块（以太平面） | 健康度检查
59 | CPU Usage | 1、登陆到交换板以太交换平面 2、使用display cpu 命令获取设备上CPU使用情况信息 | 1、判断设备的CPU利用率是否高于70%，如果不高于70%，表示正常；如果高于70%，则告警，提示CPU利用率高于70%。 | 1、如果CPU利用率高，请检查业务分配是否合理，需降低CPU利用率，如果有疑问请联系华为工程师处理。 | 交换模块（以太平面） | 健康度检查
60 | Memory Usage | 1、登陆到交换板以太交换平面 2、使用display memory 命令获取设备上内存使用情况信息 | 1、判断设备的内存利用率是否高于80%，如果不高于80%，表示正常；如果高于80%，则告警，提示内存利用率高于80%。 | 1、如果内存利用率高，请检查业务分配是否合理，需降低内存利用率，如果有疑问请联系华为工程师处理。 | 交换模块（以太平面） | 健康度检查
61 | Backplane inner port | 1、登陆到交换板以太交换平面 2、CX交换模块在2X和3X，或者1E和4E之间的背板互联端口，如果当做普通端口使用（非堆叠成员口），且端口处于undo shutdow状态，则需要检查STP状态（包括全局和端口） 3、使用display device命令获取board type 4、使用display current-configuration interface 40GE（或者10GE）命令获取端口配置信息 | 1、判断board type： 1）如果是CX915和CX111交换板，不存在背板互联端口，不需要检查此项。 2）如果是CX91X交换板，根据Board Type确定要检查10GE或40GE: （1）Board Type : CX91X_GE 表示base平面，检查10GE （2）Board Type : CX91X_10GE 表示fabric平面，检查40GE 3）其他型号交换板，检查40GE 2、判断*/18/*端口是否存在port mode stack和stack-port */*，如果没有，则检查是否存在shutdown，如果也没有，则检查是否存在stp disable，如果有则告警 3、如果没有stp disable，则使用命令display stp global，查看Protocol状态是否为Enabled，如果不是则告警，如果是则表示正常 | 1、背板互联端口如果作为非堆叠成员端口使用，不开启STP可能存在网络风暴风险，此应用场景下建议启用STP。如不需要使用背板互联端口，请使用shutdown命令关闭端口。 | 交换模块（以太平面） | 健康度检查
62 | Alarm information | 1、登陆到交换板以太交换平面 2、使用命令display alarm active 和 display device alarm hardware 获取当前告警信息。 | 1、检查命令返回信息是否存在告警信息，如不存在告警，则表示正常；否则，表示不正常。 | 1、如果提示存在告警，请确认告警信息，参考《E9000 服务器 V100R001 告警处理》处理告警。 | 交换模块（以太平面） | 健康度检查
63 | Flash space | 1、登陆到交换板以太交换平面 2、使用dir flash:和dir slave#flash:命令分别得到主控板和备板FLASH的运行情况 | 1、判断是否能正确显示FLASH内存储文件名以及总空间大小和剩余空间大小 2、判断剩余Flash空间是否小于总容量20%，如果不小于总容量的20%，表示正常；如果小于总容量20%，则告警，提示Flash剩余空间小于20% | 1、如果剩余Flash空间较小，请使用cd命令进入对应的flash路径，执行reset recycle-bin命令清空回收站，执行 delete /unreserved *.cc和delete /unreserved *.pat命令删除当前未使用的固件文件。 2、如仍无法解决，请联系华为工程师处理。 | 交换模块（以太平面） | 健康度检查
64 | CPCAR flow | 1、登陆到交换板以太交换平面。 2、使用display cpu-defend statistics all命令获取cpcar流量状态。 | 1、判断设备cpcar统计是否出现丢包计数，查看命令输出中的Last 5 Min PacketType Dropped是否全部为0，不为0则告警，提示CPCARr统计出现丢包计数 | 1、如果存在丢包，请联系华为工程师处理。 | 交换模块（以太平面） | 健康度检查
65 | Ports CRC | 1、登陆到交换板以太交换平面。 2、使用display interface命令，获取各端口的状态信息。间隔30秒再获取一次。 | 1、检查各个端口的CRC错包计数，如果前后两次获取CRC错包计数有增加，表示不正常。 | 1、如果CRC错包统计值有增加，说明物理链路异常，请检查该端口及对端的光模块、光纤、线缆、网卡等是否没插好或者有故障。 2、如果无法排除故障，请联系华为工程师支持。 | 交换模块（以太平面） | 健康度检查
66 | Eth-Trunk port | 1、登陆到交换板以太交换平面 2、使用display interface brief命令，查询所有端口的状态 | 1、检查所有eth-trunk是否存在带宽利用率过高，或成员端口负荷分担不均匀的情况： 如果eth-trunk接口的带宽利用率达到90%以上，表示带宽利用率过高。 如果eth-trunk下的成员端口的带宽利用率存在差异大于25%情况，表示成员端口负荷分担不均匀。 | 1、如果eth-trunk接口的带宽利用率达到90%以上，建议扩容。 2、如果eth-trunk成员端口的带宽利用率差异大于25%，建议调整hash因子。 3、如有疑问请联系华为工程师处理。 | 交换模块（以太平面） | 健康度检查
67 | Hardware diagnose | 1、登陆到交换板以太交换平面。 2、使用display stack命令获取所有堆叠成员的MemberID。 3、使用system命令进入系统视图，再使用diagnose命令进入诊断视图。 4、遍历所有的MemberID，使用fediag slot ‘MemberID’ chip ？命令获取所有chip参数。遍历所有chip： 1) 使用fediag slot ‘MemberID’ c ‘chip’ "get dfx dma-info" 命令，获取dfx dma-info。 2) 使用fediag slot ‘MemberID’ c ‘chip’"get dfx parity-info" 命令，获取dfx parity-info。 | 1、判断dfx dma-info结果中各项计数是否为 0，如果为0，则表示正常；如果不为0，再判断该项是否为TimeOut项，如为TimeOut项，则正常，否则表示不正常。 2、判断dfx parity-info结果中HW fail event和Error Unrecover项是否为 0，如果为0，则表示正常；否则，表示不正常。 | 1、如果dfx dma-info和dfx parity-info结果存在异常，请先尝试复位交换平面恢复；如复位后无法恢复，请更换故障单板。 2、如果有疑问请联系华为工程师处理。 | 交换模块（以太平面） | 健康度检查
68 | DCB config | 注：该检查项仅CX311涉及。 1、登陆到交换板以太交换平面。 2、使用display current-configuration configuration dcb 命令获取DCB的配置信息 | 1、判断DCB的配置信息中是否包含如下配置，如果有表示配置正常，如果没有表示不正常 dcb pfc dcb ets-profile DCBX priority-group 0 queue 0 to 2 4 to 7 | 1、如果提示配置不正确，请参考《E9000 服务器 V100R001 开局指导书》，并结合本巡检项的检查标准，对CX311进行正确配置。 2、如有疑问请联系联系华为工程师处理。 | 交换模块（以太平面） | 配置检查
69 | LLDP config | 注：该检查项仅CX311涉及。 1、登陆到交换板以太交换平面。 2、使用display current-configuration ¦ include "lldp enable"命令获取LLDP配置信息。 | 1、判断LLDP配置信息中是否包含如下配置，如果有表示配置正常，如果没有表示不正常 lldp enable | 1、如果提示配置不正确，请参考《E9000 服务器 V100R001 开局指导书》，并结合本巡检项的检查标准，对CX311进行正确配置。 2、如有疑问请联系联系华为工程师处理。 | 交换模块（以太平面） | 配置检查
70 | ACL rule config | 注：该检查项仅CX311涉及。 1、登陆到交换板以太交换平面。 2、使用display current-configuration configuration acl-ethernetframe命令获取ACL配置信息 | 1、非堆叠情况下：判断ACL配置信息中是否包含如下配置，如果有表示配置正常，如果没有表示不正常 # acl number 4001 rule 5 deny destination-mac 0100-0000-0000 0100-0000-0000 rule 10 permit type 0x8914 rule 15 permit type 0x8906 vlan 1002 rule 20 deny # acl number 4002 rule 5 permit type 0x8914 destination-mac 0110-1801-0002 # acl number 4011 rule 10 deny type 0x8914 rule 20 deny type 0x8906 # 2、堆叠情况下：在ACL 4001下面应该要多一条vlan 1003的ACL规则，如： acl number 4001 rule 5 deny destination-mac 0100-0000-0000 0100-0000-0000 rule 10 permit type 0x8914 rule 15 permit type 0x8906 vlan 1002 rule 17 permit type 0x8906 vlan 1003 rule 20 deny 其它配置应和非堆叠情况相同。 | 1、如果提示配置不正确，请参考《E9000 服务器 V100R001 开局指导书》，并结合本巡检项的检查标准，对CX311进行正确配置。 2、如有疑问请联系联系华为工程师处理。 | 交换模块（以太平面） | 配置检查
71 | Traffic classifier config | 注：该检查项仅CX311涉及。 1、登陆到交换板以太交换平面 2、使用display current-configuration configuration classifier命令获取流分类配置信息 | 1、判断流分类配置信息中是否包含如下配置，如果有表示配置正常，如果没有表示不正常 traffic classifier FCOE-c1 type and if-match acl 4001 # traffic classifier FCOE-c11 type and if-match acl 4011 # traffic classifier FCOE-c2 type and if-match acl 4002 # | 1、如果提示配置不正确，请参考《E9000 服务器 V100R001 开局指导书》，并结合本巡检项的检查标准，对CX311进行正确配置。 2、如有疑问请联系联系华为工程师处理。 | 交换模块（以太平面） | 配置检查
72 | Traffic behavior config | 注：该检查项仅CX311涉及。 1、登陆到交换板以太交换平面 2、使用display current-configuration configuration behavior命令获取流行为配置信息 | 1、判断流行为配置信息中是否包含如下配置，如果有表示配置正常，如果没有表示不正常 traffic behavior FCOE-b1 # traffic behavior FCOE-b11 # traffic behavior FCOE-b2 car cir 1 mbps pir 2 mbps # | 1、如果提示配置不正确，请参考《E9000 服务器 V100R001 开局指导书》，并结合本巡检项的检查标准，对CX311进行正确配置。 2、如有疑问请联系联系华为工程师处理。 | 交换模块（以太平面） | 配置检查
73 | Traffic policy config | 注：该检查项仅CX311涉及。 1、登陆到交换板以太交换平面 2、使用display current-configuration configuration trafficpolicy命令获取流策略配置信息 | 1、判断流策略配置信息中是否包含如下配置，如果有表示配置正常，如果没有表示不正常 traffic policy FCOE-p1 classifier FCOE-c2 behavior FCOE-b2 precedence 5 classifier FCOE-c1 behavior FCOE-b1 precedence 10 # traffic policy FCOE-p11 classifier FCOE-c11 behavior FCOE-b11 precedence 5 # 2、对于2.x及以后版本，还需要包含如下配置，如果没有表示不正常。 traffic policy FCOE-p2 classifier FCOE-c1 behavior FCOE-b1 precedence 5 | 1、如果提示配置不正确，请参考《E9000 服务器 V100R001 开局指导书》，并结合本巡检项的检查标准，对CX311进行正确配置。 2、如有疑问请联系联系华为工程师处理。 | 交换模块（以太平面） | 配置检查
74 | Connect MM910 port config | 注：该检查项仅CX311涉及。 1、登陆到交换板以太交换平面 2、使用display current-configuration interface GE命令获取配置信息 | 1、判断端口编号中间数字为19的所有GE口是否包含下面两条配置，如果有表示配置正常，如果没有表示不正常 interface GEX/19/Y traffic-policy FCOE-p11 inbound traffic-policy FCOE-p11 outbound # | 1、如果提示配置不正确，请参考《E9000 服务器 V100R001 开局指导书》，并结合本巡检项的检查标准，对CX311进行正确配置。 2、如有疑问请联系联系华为工程师处理。 | 交换模块（以太平面） | 配置检查
75 | Plane port config | 注：该检查项仅CX311涉及。 1、登陆到交换板以太交换平面 2、使用display interface brief ¦ include /17/ 命令获取面板端口名称列表 3、遍历获取的端口名称列表，使用display current-configuration interface 10GE X/17/Y命令获取配置信息 | 1、判断端口是否加入了trunk，即查出来结果是否有如下的链路聚合配置，有则表示加入了trunk interface 10GEX/17/Y eth-trunk Z 2、如果加入了trunk，需要使用display current-configuration interface Eth-Trunk Z命令，再次查询链路聚合配置信息， 3、判断结果是否包含如下配置，如果有表示配置正常，如果没有表示不正常 interface Eth-TrunkZ traffic-policy FCOE-p11 inbound traffic-policy FCOE-p11 outbound 4、如果未加入了trunk，判断端口编号中间数字为17的所有GE口是否包含下面两条配置，如果有表示配置正常，如果没有表示不正常 interface 10GEX/17/Y traffic-policy FCOE-p11 inbound traffic-policy FCOE-p11 outbound # | 1、如果提示配置不正确，请参考《E9000 服务器 V100R001 开局指导书》，并结合本巡检项的检查标准，对CX311进行正确配置。 2、如有疑问请联系联系华为工程师处理。 | 交换模块（以太平面） | 配置检查
76 | Backplane port DCB,FCoE config(Unstack) | 注：该检查项仅CX311涉及。仅非堆叠场景涉及。 1、登陆到交换板以太交换平面 2、使用display vlan summary命令获取已配置的vlan 3、使用下面命令，获取背板端口名称列表： display interface brief ¦ include 10GE ¦ exclude /17/ ¦ exclude /20/ 4、遍历获取的背板端口名称列表，使用display current-configuration interface <背板端口名称> 命令，获取各个背板端口的配置信息。 5、使用display interface brief ¦ include /20/命令，获取连接MX510的端口名称列表。 6、遍历获取的连接MX510的端口名称列表，使用display current-configuration interface <连接MX510的端口名称> 命令获取连接MX510的端口配置。 | 1、判断各背板端口是否包含如下配置，如果有表示配置正常，如果没有表示不正常 interface 10GEX/Y/Z port link-type hybrid 或 port link-type trunk port hybrid tagged vlan 1002 或 port trunk allow-pass vlan 1002 lldp tlv-enable dcbx dcb pfc enable mode auto dcb ets enable DCBX dcb compliance intel-oui # 2、另外需要判断如果各背板端口包含如下配置，则需要进行后面第3步至第5步检查。 interface 10GEX/Y/Z undo port trunk allow-pass vlan 1 或 undo port hybrid untagged vlan 1 3、对应的背板端口下需要包含如下配置（其中M为非1、1002的Vlan ID） interface 10GEX/Y/Z port trunk pvid vlan M 或 interface 10GEX/Y/Z port hybrid pvid vlan M port hybrid untagged vlan M 4、检查已配置的vlan ID中是否包含vlan M，如包含则表示配置正常，否则表示不正常。 5、检查各个连接MX510的端口配置信息，判断是否包含如下配置（其中M要求和背板端口配置的一致），如果有表示配置正常，如果没有表示不正常。 interface 10GEX/20/Y port link-type trunk 或 port link-type hybrid port trunk allow-pass vlan M 或 port hybrid tagged vlan M | 1、如果提示配置不正确，请参考《E9000 服务器 V100R001 开局指导书》，并结合本巡检项的检查标准，对CX311进行正确配置。 2、如有疑问请联系联系华为工程师处理。 | 交换模块（以太平面） | 配置检查
77 | Connect MX510 port config(Unstack) | 注：该检查项仅CX311涉及。仅非堆叠场景涉及。 1、登陆到交换板以太交换平面 2、使用display current-configuration interface 10GE X/20/Y（Y是1-8）命令获取配置信息 | 1、判断端口10GE X/20/Y（Y是1-8）是否包含如下配置，如果包含如下配置，表示配置正常，否则表示配置不正常 interface 10GEX/20/Y port link-type trunk 或 port link-type hybrid port trunk allow-pass vlan 1002 或 port hybrid tagged vlan 1002 port-isolate enable group 1 stp disable storm suppression broadcast block outbound storm suppression unknown-unicast block outbound lldp tlv-disable basic-tlv all lldp tlv-disable dot1-tlv all lldp tlv-disable dot3-tlv all lldp tlv-enable dcbx fcoe role vnp dcb pfc enable mode manual dcb ets enable DCBX dcb compliance intel-oui # 2、判断端口10GEX/20/1是否包含如下配置，如果包含如下配置，则表示配置正常，否则表示配置不正常 interface 10GEX/20/1 traffic-policy FCOE-p1 outbound 3、判断端口10GEX/20/1是否包含如下配置，如果包含如下配置，则表示配置不正常，否则表示配置正常 interface 10GEX/20/1 storm suppression multicast block outbound 4、对于交换软件为1.1.3.330.X和以前版本，判断端口10GE X/20/Y（Y是2-8）是否包含如下配置，如果包含如下配置，则表示配置正常，否则表示配置不正常 interface 10GEX/20/Y storm suppression multicast block outbound traffic-policy FCOE-p1 outbound 5、对于交换软件为2.x及以后版本，判断端口10GE X/20/Y（Y是2-8）是否包含如下配置，如果包含如下配置，则表示配置正常，否则表示配置不正常 interface 10GEX/20/Y storm suppression multicast block outbound traffic-policy FCOE-p2 outbound | 1、如果提示配置不正确，请参考《E9000 服务器 V100R001 开局指导书》，并结合本巡检项的检查标准，对CX311进行正确配置。 2、如有疑问请联系联系华为工程师处理。 | 交换模块（以太平面） | 配置检查
78 | Inner port config | 注：该检查项仅CX311涉及。仅非堆叠场景涉及。 1、登陆到交换板以太交换平面 2、使用display current-configuration interface 40GE命令获取配置信息 | 1、判断结果是否包含如下配置，如果有表示配置正常，如果没有表示不正常 interface 40GEX/18/Y traffic-policy FCOE-p11 inbound traffic-policy FCOE-p11 outbound | 1、如果提示配置不正确，请参考《E9000 服务器 V100R001 开局指导书》，并结合本巡检项的检查标准，对CX311进行正确配置。 2、如有疑问请联系联系华为工程师处理。 | 交换模块（以太平面） | 配置检查
79 | Stack info collect | 注：该检查项仅CX311涉及。仅堆叠场景涉及。 1、登陆到交换板以太交换平面 2、使用display stack命令获取配置信息 | 1、结果如下，存在如下两条记录表示正常，否则表示不正常（MemberID不一定是2、3） <HUAWEI>display stack -------------------------------------------------------------------------------- MemberID Role MAC Priority Device Type Bay/Chassis -------------------------------------------------------------------------------- 2 Master dcd2-fcf8-5600 100 CX311 2X/300 3 Standby dcd2-fcf8-5601 100 CX311 3X/300 -------------------------------------------------------------------------------- | 1、如果提示配置不正确，请参考《E9000 服务器 V100R001 开局指导书》，并结合本巡检项的检查标准，对CX311进行正确配置。 2、如有疑问请联系联系华为工程师处理。 | 交换模块（以太平面） | 配置检查
80 | Backplane port DCB,FCoE config(Stack) | 注：该检查项仅CX311涉及。仅堆叠场景涉及。 1、登陆到交换板以太交换平面 2、使用display vlan summary命令获取已配置的vlan 3、使用display stack命令获取各堆叠成员的MemberID，例如是2和3。 4、使用下面命令，获取各堆叠成员的背板端口名称列表。（其中X为堆叠成员的MemberID） display interface brief ¦ include 10GEX/ ¦ exclude /17/ ¦ exclude /20/ 5、遍历获取的背板端口名称列表，使用display current-configuration interface <背板端口名称> 命令获取背板端口的配置信息。 5、使用display interface brief ¦ include /20/命令，获取连接MX510的端口名称列表。 6、遍历获取的连接MX510的端口名称列表，使用display current-configuration interface <连接MX510的端口名称> 命令获取连接MX510的端口配置。 | 1、判断各堆叠成员的背板端口是否包含如下配置，如果有如下配置，且不同堆叠成员的端口分别加入vlan 1002和vlan 1003，表示配置正常，否则表示不正常。 interface 10GE2/Y/Z port link-type hybrid 或 port link-type trunk port hybrid tagged vlan 1002 或 port trunk allow-pass vlan 1002 lldp tlv-enable dcbx dcb pfc enable mode auto dcb ets enable DCBX dcb compliance intel-oui # interface 10GE3/Y/Z port link-type hybrid 或 port link-type trunk port hybrid tagged vlan 1003 或 port trunk allow-pass vlan 1003 lldp tlv-enable dcbx dcb pfc enable mode auto dcb ets enable DCBX dcb compliance intel-oui # 2、另外需要判断如果各堆叠成员的背板端口包含如下配置，则需要进行后面第3步至第5步检查。 interface 10GEX/Y/Z undo port trunk allow-pass vlan 1 或 undo port hybrid untagged vlan 1 3、对应的背板端口下需要包含如下配置（其中M为非1、1002和1003的Vlan ID） interface 10GEX/Y/Z port trunk pvid vlan M 或 interface 10GEX/Y/Z port hybrid pvid vlan M port hybrid untagged vlan M 4、检查已配置的vlan ID中是否包含vlan M，如包含则表示配置正常，否则表示不正常。 5、检查各个连接MX510的端口配置信息，判断是否包含如下配置（其中M要求和背板端口配置的一致），如果有表示配置正常，如果没有表示不正常。 interface 10GEX/20/Y port link-type trunk 或 port link-type hybrid port trunk allow-pass vlan M 或 port hybrid tagged vlan M | 1、如果提示配置不正确，请参考《E9000 服务器 V100R001 开局指导书》，并结合本巡检项的检查标准，对CX311进行正确配置。 2、如有疑问请联系联系华为工程师处理。 | 交换模块（以太平面） | 配置检查
81 | Connect MX510 port config(Stack) | 注：该检查项仅CX311涉及。仅堆叠场景涉及。 1、登陆到交换板以太交换平面 2、使用display stack命令获取各堆叠成员的MemberID，例如是2和3。 3、使用display current-configuration interface 10GE X/20/Y （X是堆叠成员MemberID，Y是1-8）命令获取配置信息 | 1、判断端口10GE X/20/Y（Y是1-8）是否包含如下配置，如果包含如下配置，且不同堆叠成员的端口分别加入vlan 1002和vlan 1003，表示配置正常，否则表示配置不正常 interface 10GE2/20/Y port link-type trunk 或 port link-type hybrid port trunk allow-pass vlan 1002 或 port hybrid tagged vlan 1002 port-isolate enable group 1 stp disable storm suppression broadcast block outbound storm suppression unknown-unicast block outbound lldp tlv-disable basic-tlv all lldp tlv-disable dot1-tlv all lldp tlv-disable dot3-tlv all lldp tlv-enable dcbx fcoe role vnp dcb pfc enable mode manual dcb ets enable DCBX dcb compliance intel-oui # interface 10GE3/20/Y port link-type trunk 或 port link-type hybrid port trunk allow-pass vlan 1003 或 port hybrid tagged vlan 1003 port-isolate enable group 1 stp disable storm suppression broadcast block outbound storm suppression unknown-unicast block outbound lldp tlv-disable basic-tlv all lldp tlv-disable dot1-tlv all lldp tlv-disable dot3-tlv all lldp tlv-enable dcbx fcoe role vnp dcb pfc enable mode manual dcb ets enable DCBX dcb compliance intel-oui # 2、判断端口10GEX/20/1是否包含如下配置，如果包含如下配置，则表示配置正常，否则表示配置不正常 interface 10GEX/20/1 traffic-policy FCOE-p1 outbound 3、判断端口10GEX/20/1是否包含如下配置，如果包含如下配置，则表示配置不正常，否则表示配置正常 interface 10GEX/20/1 storm suppression multicast block outbound 4、对于交换软件为1.1.3.330.X和以前版本，判断端口10GE X/20/Y（Y是2-8）是否包含如下配置，如果包含如下配置，则表示配置正常，否则表示配置不正常 interface 10GEX/20/Y storm suppression multicast block outbound traffic-policy FCOE-p1 outbound 5、对于交换软件为2.x及以后版本，判断端口10GE X/20/Y（Y是2-8）是否包含如下配置，如果包含如下配置，则表示配置正常，否则表示配置不正常 interface 10GEX/20/Y storm suppression multicast block outbound traffic-policy FCOE-p2 outbound | 1、如果提示配置不正确，请参考《E9000 服务器 V100R001 开局指导书》，并结合本巡检项的检查标准，对CX311进行正确配置。 2、如有疑问请联系联系华为工程师处理。 | 交换模块（以太平面） | 配置检查
82 | CX311(stack standby)Backplane port DCB,FCoE config | 注：该检查项仅CX311涉及。仅堆叠场景涉及。 1、登陆到交换板以太交换平面 2、使用display stack命令获取堆叠备板的ID，例如是3 3、使用下面命令，获取背板端口名称列表 display interface brief ¦ include 10GE3/ ¦ exclude /17/ ¦ exclude /20/ 4、遍历获取的端口名称列表，使用display current-configuration interface 10GE 3/Y/Z命令获取配置信息 5、同时X/20/Y端口需要包含如下配置，使用display current-configuration interface 10GE X/20/Y （Y是1-8）命令查询 | 1、判断结果是否包含如下配置，如果有表示配置正常，如果没有表示配置不正常，同时端口没有加入1002 VLAN interface 10GE3/Y/Z port link-type hybrid 或 port link-type trunk port hybrid tagged vlan 1003 或 port trunk allow-pass vlan 1003 lldp tlv-enable dcbx dcb pfc enable mode auto dcb ets enable DCBX dcb compliance intel-oui # 2、如果结果中包含如下配置 interface 10GEX/Y/Z undo port trunk allow-pass vlan 1 或 undo port hybrid untagged vlan 1 3、则端口下需要包含如下配置 interface 10GEX/Y/Z port trunk pvid vlan M 或 interface 10GEX/Y/Z port hybrid pvid vlan M port hybrid untagged vlan M 4、同时X/20/Y端口需要包含如下配置，使用display current-configuration interface 10GE X/20/Y （Y是1-8）命令查询 interface 10GEX/20/Y port link-type trunk 或 port link-type hybrid port trunk allow-pass vlan M 或 port hybrid tagged vlan M | 1、如果提示配置不正确，请参考《E9000 服务器 V100R001 开局指导书》，并结合本巡检项的检查标准，对CX311进行正确配置。 2、如有疑问请联系联系华为工程师处理。 | 交换模块（以太平面） | 配置检查
83 | CX311(stack standby)Connect MX510 port config | 注：该检查项仅CX311涉及。仅堆叠场景涉及。 1、登陆到交换板以太交换平面 2、使用display stack命令获取堆叠备板的ID，例如是3 3、使用display current-configuration interface 10GE 3/20/1命令获取配置信息 4、使用display current-configuration interface 10GE 3/20/Y （Y是2-8）命令获取配置信息 | 1、判断结果是否包含如下配置，如果有表示配置正常，如果没有表示配置不正常，同时端口没有加入1002 VLAN interface 10GE2/20/1 port link-type trunk 或 port link-type hybrid port trunk allow-pass vlan 1003 或 port hybrid tagged vlan 1003 port-isolate enable group 1 stp disable storm suppression broadcast block outbound storm suppression unknown-unicast block outbound lldp tlv-disable basic-tlv all lldp tlv-disable dot1-tlv all lldp tlv-disable dot3-tlv all lldp tlv-enable dcbx fcoe role vnp dcb pfc enable mode manual dcb ets enable DCBX dcb compliance intel-oui traffic-policy FCOE-p1 outbound # 2、判断使用display current-configuration interface 10GE 3/20/Y （Y是2-8）命令获取配置信息的结果是否包含如下配置，如果有表示配置正常，如果没有表示配置不正常，同时端口没有加入1003 VLAN interface 10GE3/20/Y port link-type trunk 或 port link-type hybrid port trunk allow-pass vlan 1002 或 port hybrid tagged vlan 1002 port-isolate enable group 1 stp disable storm suppression broadcast block outbound storm suppression broadcast block outbound storm suppression unknown-unicast block outbound lldp tlv-disable basic-tlv all lldp tlv-disable dot1-tlv all lldp tlv-disable dot3-tlv all lldp tlv-enable dcbx fcoe role vnp dcb pfc enable mode manual dcb ets enable DCBX dcb compliance intel-oui traffic-policy FCOE-p1 outbound # | 1、如果提示配置不正确，请参考《E9000 服务器 V100R001 开局指导书》，并结合本巡检项的检查标准，对CX311进行正确配置。 2、如有疑问请联系联系华为工程师处理。 | 交换模块（以太平面） | 配置检查
84 | FCoE config(Unstack) | 注：该检查项仅CX311涉及。仅非堆叠场景涉及。 1、登陆到交换板以太交换平面 2、使用display current-configuration configuration fcoe命令获取FCoE VLAN配置信息 3、使用system-view immediately命令进入system-view，使用display this ¦ include fcoe命令获取FCoE配置信息 | 1、判断FCoE VLAN配置信息结果中是否包含如下配置，如果有表示配置正常，如果没有表示不正常 fcoe FCOE-1002 vlan 1002 2、判断FCoE配置信息结果中是否包含如下配置，如果有表示配置正常，如果没有表示不正常 fcoe link sync fcoe dual-fabric enable | 1、如果提示配置不正确，请参考《E9000 服务器 V100R001 开局指导书》，并结合本巡检项的检查标准，对CX311进行正确配置。 2、如有疑问请联系联系华为工程师处理。 | 交换模块（以太平面） | 配置检查
85 | FCoE config(Stack) | 注：该检查项仅CX311涉及。仅堆叠场景涉及。 1、登陆到交换板以太交换平面 2、使用display current-configuration configuration fcoe命令获取FCoE VLAN配置信息 3、使用system-view immediately命令进入system-view，使用display this ¦ include fcoe获取FCoE配置信息 | 1、判断FCoE VLAN配置信息结果是否包含如下配置，如果有表示配置正常，如果没有表示不正常 fcoe FCOE-1002 vlan 1002 fcoe FCOE-1003 vlan 1003 2、判断FCoE配置信息结果是否包含如下配置，如果有表示配置正常，如果没有表示不正常 fcoe link sync fcoe dual-fabric enable | 1、如果提示配置不正确，请参考《E9000 服务器 V100R001 开局指导书》，并结合本巡检项的检查标准，对CX311进行正确配置。 2、如有疑问请联系联系华为工程师处理。 | 交换模块（以太平面） | 配置检查
86 | Config Synchronize | 1、登录到交换板以太交换平面 2、使用display config-sync命令查看交换板配置同步开关状态。 | 1、如果未开启配置同步，则表示不正常。 | 1、请在以太交换平面，执行undo config-sync disable 命令，启用配置同步。 | 交换模块（以太平面） | 配置检查
87 | Software Version Risk | 1、依据巡检过程中采集的以太交换平面版本信息和硬件信息进行检查。 | 1、检查该交换板以太交换平面版本是否存在预警、收编、已知问题等风险，如存在风险，该巡检项不通过，并给出风险列表和处理建议。 | 1、如存在风险，请按照该巡检项的提示信息进行处理。 | 交换模块（以太平面） | 版本风险检查
88 | Patch Version Risk | 1、根据检查期间收集的以太网交换平面版本信息和硬件信息进行检查。 | 1、检查交换模块的以太网交换平面补丁版是否存在警告，合并和已知问题等风险。 如果存在风险，则该检查项目失败，并提供风险列表和处理建议。 | 1、如果存在风险，请根据检查项目提示信息排除故障。 | 交换模块（以太平面） | 版本风险检查
89 | Host version | 1、登录到交换板FC平面 2、使用show version命令获取MX510的firmware版本信息 3、获取ActiveSWVersion信息 | 1、判断ActiveSWVersion信息的结果，如果包含Unknown command或者command not found，表示该FC平面不为mx510.然后判断结果是否包含ActiveSWVersion信息，没有则表示不正常。 | 1、该巡检项仅作信息采集。如果信息未能正常采集，请联系华为工程师处理。 | 交换模块（FC平面MX510） | 资产信息采集
90 | Date | 1、登录到交换板FC平面 2、使用date命令获取MX510系统的日期和时间 3、显示时间信息 | 1、判断结果中是否包含日期和时间信息，没有则表示不正常。 | 1、该巡检项仅作信息采集。如果信息未能正常采集，请联系华为工程师处理。 | 交换模块（FC平面MX510） | 配置检查
91 | Device information | 1、登录到交换板FC平面 2、使用show about命令获取MX510的设备信息，包括以下几项： 1）设备WWN 2）交换机名称（SymbolicName） 3）Serial Number（21条码） 4）管理网口ip地址（IPv4和IPv6） 5）交换机工作模式，full fabric（交换模式）/TRansparent（NPV模式） 3、显示设备信息 | 1、判断制造信息的结果是否包含WorldWideName、SerialNumber、SymbolicName、SwitchMode和Eth1IPv4NetworkAddr信息，没有则表示不正常。 | 1、该巡检项仅作信息采集。如果信息未能正常采集，请联系华为工程师处理。 | 交换模块（FC平面MX510） | 资产信息采集
92 | Vlan information | 1、登录到交换板FC平面 2、使用vlan list命令获取MX510的端口及vlan信息 3、显示端口及vlan信息 | 1、直接返回端口及vlan信息 | 1、该巡检项仅作信息采集。如果信息未能正常采集，请联系华为工程师处理。 | 交换模块（FC平面MX510） | 配置检查
93 | Network port | 1、登录到交换板FC平面 2、使用show setup services命令获取MX510的管理网口的IP策略，包括以下几项： 1）http使能 2）https使能 3）FTP使能 4）SFTP使能 5）SSH使能 6）SSL使能 7）Telnet使能 8）SNMP使能 9）NTP使能 3、显示管理网口的IP策略 | 1、直接返回管理网口IP策略，无判断 | 1、该巡检项仅作信息采集。如果信息未能正常采集，请联系华为工程师处理。 | 交换模块（FC平面MX510） | 配置检查
94 | POST | 1、登录到交换板FC平面 2、使用show post log命令获取MX510的上电自检结果 | 1、判断“Failed Count:”是否为0，如果为0，则没有错误信息，如果不为0，需要获取错误的信息，检查具体的错误项及其发生时间 | 1、如存在异常，请联系华为工程师处理。 | 交换模块（FC平面MX510） | 健康度检查
95 | Error message | 1、登录到交换板FC平面 2、使用show faults命令获取MX510的错误信息 | 1、判断“Current Faults:”是否为None，如果为None，则没有错误信息，否则需要获取错误信息，根据具体错误信息排查 | 1、如存在异常，请联系华为工程师处理。 | 交换模块（FC平面MX510） | 健康度检查
96 | Alarm information | 1、登录到交换板FC平面 2、使用show alarm命令获取MX510的告警信息 | 1、判断结果是否为“The alarm log is empty”，如果是，则没有告警信息，否则需要获取告警信息，根据具体信息排查 | 1、如存在异常，请联系华为工程师处理。 | 交换模块（FC平面MX510） | 健康度检查
97 | Environmental | 1、登录到交换板FC平面 2、使用show env命令获取MX510的环境信息 | 判断MX510的环境信息，包括以下两项： 1）温度信息，显示“Normal”为正常，否则需要排查具体的异常器件及其温度值 2）电压信息，显示“Good”为正常，否则需要排查具体的异常器件及其电压值 | 1、如存在异常，请联系华为工程师处理。 | 交换模块（FC平面MX510） | 健康度检查
98 | Software Version Risk | 1、依据巡检过程中采集的FC平面版本信息和硬件信息进行检查。 | 1、检查该交换板FC交换平面版本是否存在预警、收编、已知问题等风险，如存在风险，该巡检项不通过，并给出风险列表和处理建议。 | 1、如存在风险，请按照该巡检项的提示信息进行处理。 | 交换模块（FC平面MX510） | 版本风险检查
99 | Host version | 1、登录到交换板FC平面 2、使用firmwareshow命令获取MX210/MX220的FOS版本信息 3、展示FOS版本信息 | 1、判断FOS版本信息的结果，如果包含Unknown command或者command not found，表示不支持该FC平面 | 1、该巡检项仅作信息采集。如果信息未能正常采集，请联系华为工程师处理。 | 交换模块（FC平面MX210） | 资产信息采集
100 | Date | 1、登录到交换板FC平面 2、使用date命令获取MX210/MX220系统的日期和时间 3、展示时间日期信息 | 1、判断结果中是否包含日期和时间信息，没有则表示不正常。 | 1、该巡检项仅作信息采集。如果信息未能正常采集，请联系华为工程师处理。 | 交换模块（FC平面MX210） | 配置检查
101 | Manufacturing information | 1、登录到交换板FC平面 2、使chassisshow命令获取MX210/MX220的制造信息，包括以下两项： 1）生产日期 2）Serial Number（21条码） 3、展示制造信息 | 1、判断制造信息的结果是否包含Manufacture和Serial Num信息，没有则表示不正常。 | 1、该巡检项仅作信息采集。如果信息未能正常采集，请联系华为工程师处理。 | 交换模块（FC平面MX210） | 资产信息采集
102 | Device information | 1、登录到交换板FC平面 2、使用fabricshow命令获取MX210/MX220的设备信息，包括以下几项： 1）设备WWN 2）交换机名称（SymbolicName） 3）管理网口ip地址（IPv4） 3、展示设备信息 | 1、判断制造信息的结果是否包含Worldwide Name、Enet IP Addr、FC IP Addr、Name等信息，没有则表示不正常。 | 1、该巡检项仅作信息采集。如果信息未能正常采集，请联系华为工程师处理。 | 交换模块（FC平面MX210） | 资产信息采集
103 | Network port | 1、登录到交换板FC平面 2、使用ipfilter --show命令获取MX210/MX220的管理网口IP策略，包括以下几项： 1）http端口使能 2）https端口使能 3）FTP端口使能 4）SFTP端口使能 5）SSH端口使能 6）Telnet端口使能 7）SNMP端口使能 3、展示管理网口IP策略 | 1、直接返回管理网口IP策略 | 1、该巡检项仅作信息采集。如果信息未能正常采集，请联系华为工程师处理。 | 交换模块（FC平面MX210） | 配置检查
104 | Optical module | 1、登录到交换板FC平面 2、使用sfpshow命令获取MX210/MX220上所有对外端口的光模块的厂家信息 3、使用sfpshow [port_id]命令获取指定端口的光模块详细信息 | 1、判断端口上光模块显示的厂家信息是否为Brocade，如果不是，则模块类型不正确 | 1、如果提示光模块类型不正确，请更换光模块。 2、如有疑问，请联系华为工程师处理。 | 交换模块（FC平面MX210） | 配置检查
105 | Health | 1、登录到交换板FC平面 2、使用switchstatusshow命令获取MX210/MX220的健康状态 | 1、判断“SwitchState:”是否为HEALTHY，如果是，则当前运行状态正常，如果不是，则表示当前运行状态不正常 | 1、如存在异常，请联系华为工程师处理。 | 交换模块（FC平面MX210） | 健康度检查
106 | Error message | 1、登录到交换板FC平面 2、使用errdump命令获取MX210/MX220的错误信息 | 1）使用errdump --severity CRITICAL命令获取CRITICAL级别的错误信息，如果存在的话，提示存在CRITICAL级别的错误信息 2）使用errdump --severity ERROR命令获取ERROR级别的错误信息，如果存在的话，提示存在ERROR级别的错误信息 3）使用errdump --severity WARNING命令获取WARNING级别的错误信息，如果存在的话，提示存在WARNING级别的错误信息 | 1、如存在异常，请联系华为工程师处理。 | 交换模块（FC平面MX210） | 健康度检查
107 | Software Version Risk | 1、依据巡检过程中采集的FC平面版本信息和硬件信息进行检查。 | 1、检查该交换板FC交换平面版本是否存在预警、收编、已知问题等风险，如存在风险，该巡检项不通过，并给出风险列表和处理建议。 | 1、如存在风险，请按照该巡检项的提示信息进行处理。 | 交换模块（FC平面MX210） | 版本风险检查
Note on D84: z00330397: 删除了多余的信息。

## E6000巡检项
序号 | 巡检项名称 | 检查步骤 | 检查标准 | 处理建议 | 部件 | 巡检类型
1 | Blade Health | 1、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.4.#.6.0）查询刀片的在位状态 2、如果刀片在位，通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.4.#.8.0）查询刀片健康状态 3、如果健康状态不为未知，通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.4.# 9.0）查询刀片健康事件 说明：SNMP接口中的'#' 表示刀片的槽位号。 | 1、步骤1结果如果返回1表示在位，返回0则表示刀片不在位，刀片不在位则不涉及此巡检项。如果返回其它值则表示刀片在位状态未知，此检查项不通过。 2、步骤2结果如果返回0表示系统运行正常，此检查项通过。如果返回不为0表示系统状态异常，此检查项不通过。健康状态返回值定义如下： 返回0表示系统状态正常； 返回1表示系统存在严重健康事件； 返回2表示系统存在轻微健康事件； 返回3表示系统存在轻微和严重健康事件； 返回4表示系统存在致命健康事件； 返回5表示系统存在致命和轻微健康事件； 返回6表示系统存在致命和严重健康事件； 返回7表示系统存在致命、严重和轻微健康事件。 3、步骤3直接返回刀片的健康事件（告警），在巡检结果中输出。 | 1、如果存在告警，请确认检查结果中的告警信息，参考《E6000 服务器 V100R002 告警参考》处理告警。 | 计算节点 | 健康度检查
2 | Blade Version | 1、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.4.#.6.0）查询刀片的在位状态。 2、如果刀片在位，通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.4.#.20.0）查询刀片的软件、硬件版本信息。 说明：SNMP接口中的'#' 表示刀片的槽位号。 | 1、步骤1结果如果返回1表示在位，返回0则表示刀片不在位，刀片不在位则不涉及此巡检项。如果返回其它值则表示刀片在位状态未知，此检查项不通过。 2、步骤2结果直接返回刀片的软件、硬件版本信息，在巡检结果中输出。 | 1、该巡检项仅作信息采集。如果信息未能正常采集，请联系华为工程师处理。 | 计算节点 | 资产信息采集
4 | Blade Part Number | 1、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.4.#.6.0）查询刀片的在位状态 2、如果刀片在位，通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.4.#.54.1.4.0）查询刀片的产品部件号 3、如果刀片在位，通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.4.#.54.1.9.0）查询刀片的单板部件号 4、如果刀片在位，通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.4.#.54.1.2.0）查询刀片的单板描述信息 说明：SNMP接口中的'#' 表示刀片的槽位号。 | 1、步骤1结果如果返回1表示在位，返回0则表示刀片不在位，刀片不在位则不涉及此巡检项。如果返回其它值则表示刀片在位状态未知，此检查项不通过。 2、步骤2结果直接返回刀片的产品部件号，在巡检结果中输出。 3、步骤3结果直接返回刀片的单板部件号，在巡检结果中输出。 4、步骤4结果直接返回刀片的单板描述信息，在巡检结果中输出。 | 1、该巡检项仅作信息采集。如果信息未能正常采集，请联系华为工程师处理。 | 计算节点 | 资产信息采集
5 | Blade Serial Number | 1、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.4.#.6.0）查询刀片的在位状态 2、如果刀片在位，通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.4.#.54.1.5.0）查询刀片的单板序列号 3、如果刀片在位，再通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.4.#.54.1.10.0）查询刀片的产品序列号 说明：SNMP接口中的'#' 表示刀片的槽位号。 | 1、步骤1结果如果返回1表示在位，返回0则表示刀片不在位，刀片不在位则不涉及此巡检项。如果返回其它值则表示刀片在位状态未知，此检查项不通过。 2、步骤2结果直接返回单板的序列号，在巡检结果中输出。 3、步骤3结果直接返回产品序列号，在巡检结果中输出。 | 1、该巡检项仅作信息采集。如果信息未能正常采集，请联系华为工程师处理。 | 计算节点 | 资产信息采集
6 | Product Name | 1、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.4.#.6.0）查询刀片的在位状态 2、如果刀片在位，通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.4.#.54.1.7.0）查询刀片的产品名称 说明：SNMP接口中的'#' 表示刀片的槽位号。 | 1、步骤1结果如果返回1表示在位，返回0则表示刀片不在位，刀片不在位则不涉及此巡检项。如果返回其它值则表示刀片在位状态未知，此检查项不通过。 2、步骤2直接返回产品名称，在巡检结果中输出。 | 1、该巡检项仅作信息采集。如果信息未能正常采集，请联系华为工程师处理。 | 计算节点 | 资产信息采集
7 | BMC Version Risk | 1、依据巡检过程中采集的服务器BMC版本信息和硬件信息进行检查。 | 1、检查该服务器BMC版本是否存在预警、收编、已知问题等风险，如存在风险，该巡检项不通过，并给出风险列表和处理建议。 | 1、如存在风险，请按照该巡检项的提示信息进行处理。 | 计算节点 | 版本风险检查
8 | BIOS Version Risk | 1、依据巡检过程中采集的服务器BIOS版本信息和硬件信息进行检查。 | 1、检查该服务器BIOS版本是否存在预警、收编、已知问题等风险，如存在风险，该巡检项不通过，并给出风险列表和处理建议。 | 1、如存在风险，请按照该巡检项的提示信息进行处理。 | 计算节点 | 版本风险检查
9 | CPLD Version Risk | 1、依据巡检过程中采集的服务器CPLD版本信息和硬件信息进行检查。 | 1、检查该服务器CPLD版本是否存在预警、收编、已知问题等风险，如存在风险，该巡检项不通过，并给出风险列表和处理建议。 | 1、如存在风险，请按照该巡检项的提示信息进行处理。 | 计算节点 | 版本风险检查
10 | Switch Health | 1、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.4.#.6.0）查询交换板的在位状态 2、如果交换板是上电状态，通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.4.#.8.0）查询交换板的健康状态 3、如果健康状态不为未知，通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.4.# 9.0）查询交换板的健康事件 说明：SNMP接口中的'#' 表示交换板的槽位号。 | 1、步骤1结果如果返回1表示在位，返回0则表示交换板不在位，不在位则不涉及此巡检项。如果返回不为整型则表示交换板在位状态未知，此检查项不通过。 2、步骤2结果如果返回0表示系统运行正常，此检查项通过。如果返回不为0表示系统状态异常，此检查项不通过。健康状态返回值定义如下： 返回0表示系统状态正常； 返回1表示系统存在严重健康事件； 返回2表示系统存在轻微健康事件； 返回3表示系统存在轻微和严重健康事件； 返回4表示系统存在致命健康事件； 返回5表示系统存在致命和轻微健康事件； 返回6表示系统存在致命和严重健康事件； 返回7表示系统存在致命、严重和轻微健康事件。 3、步骤3直接返回健康事件，在巡检结果中输出。 | 1、如果存在告警，请确认检查结果中的告警信息，参考《E6000 服务器 V100R002 告警参考》处理告警。 | 交换模块 | 健康度检查
11 | Switch Part Number | 1、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.4.#.6.0）查询交换板的在位状态 2、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.4.#.54.1.4.0）查询交换板的产品部件号 3、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.4.#.54.1.9.0）查询交换板的单板部件号 4、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.4.#.54.1.2.0）查询交换板的单板描述信息 说明：SNMP接口中的'#' 表示交换板的槽位号。 | 1、步骤1结果如果返回1表示在位，返回0则表示交换板不在位，不在位则不涉及此巡检项。如果返回不为整型则表示交换板在位状态未知，此检查项不通过。 2、步骤2结果直接返回产品部件号，在巡检结果中输出。 3、步骤3结果直接返回单板部件号，在巡检结果中输出。 4、步骤4结果直接返回单板描述信息，在巡检结果中输出。 | 1、该巡检项仅作信息采集。如果信息未能正常采集，请联系华为工程师处理。 | 交换模块 | 资产信息采集
12 | Switch Version | 1、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.4.#.6.0）查询交换板的在位状态 2、如果交换板在位，通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.4.#.20.0）查询交换板的版本信息 说明：SNMP接口中的'#' 表示交换板的槽位号。 | 1、步骤1结果如果返回1表示在位，返回0则表示交换板不在位，不在位则不涉及此巡检项。如果返回不为整型则表示交换板在位状态未知，此检查项不通过。 2、步骤2结果直接返回交换板的版本信息，在巡检结果中输出。 | 1、该巡检项仅作信息采集。如果信息未能正常采集，请联系华为工程师处理。 | 交换模块 | 资产信息采集
13 | Product Name | 1、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.4.#.6.0）查询交换板的在位状态 2、如果交换板存在，通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.4.#.54.1.7.0）查询交换板的产品名称 说明：SNMP接口中的'#' 表示交换板的槽位号。 | 1、步骤1结果如果返回1表示在位，返回0则表示交换板不在位，不在位则不涉及此巡检项。如果返回不为整型则表示交换板在位状态未知，此检查项不通过。 2、步骤2直接返回产品名称，在巡检结果中输出。 | 1、该巡检项仅作信息采集。如果信息未能正常采集，请联系华为工程师处理。 | 交换模块 | 资产信息采集
14 | Switch Serial Number | 1、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.4.#.6.0）查询交换板的在位状态 2、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.4.#.54.1.5.0）查询交换板单板的序列号 3、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.4.#.54.1.10.0）查询交换板的产品序列号 说明：SNMP接口中的'#' 表示交换板的槽位号。 | 1、步骤1结果如果返回1表示在位，返回0则表示交换板不在位，不在位则不涉及此巡检项。如果返回不为整型则表示交换板在位状态未知，此检查项不通过。 2、步骤2结果直接返回单板的序列号，在巡检结果中输出。 3、步骤3结果直接返回产品序列号，在巡检结果中输出。 | 1、该巡检项仅作信息采集。如果信息未能正常采集，请联系华为工程师处理。 | 交换模块 | 资产信息采集
15 | BMC Version Risk | 1、依据巡检过程中采集的交换板主/备BMC版本信息和硬件信息进行检查。 | 1、检查该交换板BMC版本是否存在预警、收编、已知问题等风险，如存在风险，该巡检项不通过，并给出风险列表和处理建议。 | 1、如存在风险，请按照该巡检项的提示信息进行处理。 | 交换模块 | 版本风险检查
16 | CPLD Version Risk | 1、依据巡检过程中采集的交换板CPLD版本信息和硬件信息进行检查。 | 1、检查该交换板CPLD版本是否存在预警、收编、已知问题等风险，如存在风险，该巡检项不通过，并给出风险列表和处理建议。 | 1、如存在风险，请按照该巡检项的提示信息进行处理。 | 交换模块 | 版本风险检查
17 | Chassis Location | 1、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.2.4.0）查询机框位置信息 | 1、步骤1直接返回机框位置信息，在巡检结果中输出。 | 1、该巡检项仅作信息采集。如果信息未能正常采集，请联系华为工程师处理。 | 机框 | 资产信息采集
19 | Shelf Number | 1、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.2.50.1.14.0）获取机框部件号 2、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.2.50.1.15.0）获取机框序列号 | 1、步骤1直接返回机框部件号，在巡检结果中输出。 2、步骤2直接返回机框序列号，在巡检结果中输出。 | 1、该巡检项仅作信息采集。如果信息未能正常采集，请联系华为工程师处理。 | 机框 | 资产信息采集
23 | Chassis Name | 1、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.2.9.0）获取机框产品名 | 1、步骤1返回机框产品名称，在巡检结果中输出。 | 1、该巡检项仅作信息采集。如果信息未能正常采集，请联系华为工程师处理。 | 机框 | 资产信息采集
27 | Shelf Health | 1、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.2.5.0）查询机框健康状态 2、如果机框健康状态不为OK，则通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.2.6.0）查询机框的健康事件，包括风扇、电源等。 | 1、步骤1结果如果返回0表示机框状态正常，此检查项通过。如果返回不为0表示状态异常，此检查项不通过。健康状态返回值定义如下： 返回0表示机框状态正常； 返回1表示机框存在严重健康事件； 返回2表示机框存在轻微健康事件； 返回3表示机框存在轻微和严重健康事件； 返回4表示机框存在致命健康事件； 返回5表示机框存在致命和轻微健康事件； 返回6表示机框存在致命和严重健康事件； 返回7表示机框存在致命、严重和轻微健康事件。 2、如果检查项状态不正常，步骤2直接返回机框的健康事件，在巡检结果中输出。 | 1、如果存在告警，请确认检查结果中的告警信息，参考《E6000 服务器 V100R002 告警参考》处理告警。 | 机框 | 健康度检查
29 | Chassis Number | 1、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.2.8.0）获取机箱识别号 | 1、步骤1返回机箱识别号，在巡检结果中输出。 | 1、该巡检项仅作信息采集。如果信息未能正常采集，请联系华为工程师处理。 | 机框 | 资产信息采集
18 | HMM Health | 1、通过SNMP接口(1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.3.9.0)查询HMM板健康状态 2、如果HMM板健康状态不为OK，通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.3.10.0）查询HMM的健康事件 | 1、步骤1结果如果返回0表示HMM运行正常，此检查项通过。如果返回不为0表示HMM状态异常，此检查项不通过。健康状态返回值定义如下： 返回0表示HMM状态正常； 返回1表示HMM存在严重健康事件； 返回2表示HMM存在轻微健康事件； 返回3表示HMM存在轻微和严重健康事件； 返回4表示HMM存在致命健康事件； 返回5表示HMM存在致命和轻微健康事件； 返回6表示HMM存在致命和严重健康事件； 返回7表示HMM存在致命、严重和轻微健康事件。 2、如果检查项状态不正常，步骤2直接返回HMM的健康事件，在巡检结果中输出。 | 1、如果存在告警，请确认检查结果中的告警信息，参考《E6000 服务器 V100R002 告警参考》处理告警。 | 管理模块 | 健康度检查
21 | HMM Redundancy | 1、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.3.2.0）查询HMM的主备状态。 | 1、步骤1直接返回HMM的主备状态，在巡检结果中输出。 | 1、该巡检项仅作信息采集。如果信息未能正常采集，请联系华为工程师处理。 | 管理模块 | 资产信息采集
24 | HMM Software Version | 1、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.3.1.0）获取SMM板软件版本 | 1、步骤1返回SMM板软件版本 | 1、该巡检项仅作信息采集。如果信息未能正常采集，请联系华为工程师处理。 | 管理模块 | 资产信息采集
26 | HMM Product Name | 1、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.3.54.1.7.0）获取HMM板产品名称 | 1、步骤1返回HMM板产品名称，在巡检结果中输出。 | 1、该巡检项仅作信息采集。如果信息未能正常采集，请联系华为工程师处理。 | 管理模块 | 资产信息采集
28 | HMM Part Number | 1、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.3.54.1.9.0）获取HMM产品部件号 2、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.3.54.1.4.0）获取HMM单板部件号 3、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.3.54.1.2.0）获取HMM单板描述信息 | 1、步骤1返回HMM产品部件号，在巡检结果中输出。 2、步骤2返回HMM单板部件号，在巡检结果中输出。 3、步骤3返回HMM单板描述信息，在巡检结果中输出。 | 1、该巡检项仅作信息采集。如果信息未能正常采集，请联系华为工程师处理。 | 管理模块 | 资产信息采集
31 | HMM Serial Number | 1、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.3.54.1.10.0）获取HMM产品序列号 2、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.3.54.1.5.0）获取HMM单板序列号 | 1、步骤1返回HMM产品序列号，在巡检结果中输出。 2、步骤2返回HMM单板序列号，在巡检结果中输出。 | 1、该巡检项仅作信息采集。如果信息未能正常采集，请联系华为工程师处理。 | 管理模块 | 资产信息采集
33 | HMM Software Version Risk | 1、依据巡检过程中采集的机框管理模块软件版本信息和硬件信息进行检查。 | 1、检查该机框管理模块软件版本是否存在预警、收编、已知问题等风险，如存在风险，该巡检项不通过，并给出风险列表和处理建议。 | 1、如存在风险，请按照该巡检项的提示信息进行处理。 | 管理模块 | 版本风险检查
34 | HMM CPLD Version Risk | 1、依据巡检过程中采集的机框管理模块CPLD版本信息和硬件信息进行检查。 | 1、检查该机框管理模块CPLD版本是否存在预警、收编、已知问题等风险，如存在风险，该巡检项不通过，并给出风险列表和处理建议。 | 1、如存在风险，请按照该巡检项的提示信息进行处理。 | 管理模块 | 版本风险检查
20 | Fan Speed Control Mode | 1、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.2.10.0）查询风扇调速模式 | 1、步骤1直接返回风扇调速模式，0表示auto，1表示manual，在巡检结果中输出。 | 1、该巡检项仅作信息采集。如果信息未能正常采集，请联系华为工程师处理。 | 风扇 | 资产信息采集
25 | Fan Version | 1、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.5.11.0）获取风扇版本。 | 1、步骤1获取风扇版本信息，在巡检结果中输出。 | 1、该巡检项仅作信息采集。如果信息未能正常采集，请联系华为工程师处理。 | 风扇 | 资产信息采集
32 | Fan Health | 1、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.5.7.0）获取风扇健康状态 2、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.5.8.0）获取风扇健康事件 | 1、步骤1结果如果返回0表示风扇运行正常，此检查项通过。如果返回不为0表示风扇状态异常，此检查项不通过。健康状态返回值定义如下： 返回0表示风扇状态正常； 返回1表示风扇存在严重健康事件； 返回2表示风扇存在轻微健康事件； 返回3表示风扇存在轻微和严重健康事件； 返回4表示风扇存在致命健康事件； 返回5表示风扇存在致命和轻微健康事件； 返回6表示风扇存在致命和严重健康事件； 返回7表示风扇存在致命、严重和轻微健康事件。 2、如果检查项状态不正常，步骤2直接返回风扇的健康事件，在巡检结果中输出。 | 1、如果存在告警，请确认检查结果中的告警信息，参考《E6000 服务器 V100R002 告警参考》处理告警。 | 风扇 | 健康度检查
22 | System Health | 1、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.1.1.0）查询系统健康状态 2、如果系统健康状态不为OK，则通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.1.2.0）查询导致系统健康事件的位置 | 1、步骤1结果如果返回0表示系统运行正常，此检查项通过。如果返回不为0表示系统状态异常，此检查项不通过。健康状态返回值定义如下： 返回0表示系统状态正常； 返回1表示系统存在严重健康事件； 返回2表示系统存在轻微健康事件； 返回3表示系统存在轻微和严重健康事件； 返回4表示系统存在致命健康事件； 返回5表示系统存在致命和轻微健康事件； 返回6表示系统存在致命和严重健康事件； 返回7表示系统存在致命、严重和轻微健康事件。 2、如果检查项状态不正常，步骤2直接返回导致系统健康事件的位置，在巡检结果中输出。 | 1、如果存在异常，请根据检查结果中健康事件产生的位置，结合对应模块的Health巡检项（包括：Blade Health、Switch Health、Shelf Health、HMM Health、Fan Health），确定具体的告警，参考《E6000 服务器 V100R002 告警参考》处理告警。 | 系统 | 健康度检查
30 | PSU Info | 1、通过SNMP接口（1.3.6.1.4.1.2011.2.82.1.82.60.1.0）获取电源信息 | 1、步骤1返回结果判断电源是否在位，0表示不再位，1表示在位，若电源在位，从返回信息中提取电源功率。在巡检结果中输出电源在位状态和功率。 | 1、该巡检项仅作信息采集。如果信息未能正常采集，请联系华为工程师处理。 | 电源 | 资产信息采集